关于中煤华昱南阳坡煤业电力变压器维修

的报价要求

项目编号：XJ2024041209

一、参与方式：
    此次项目采取公开询价方式，参与业务的报价人，请登录中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com），进行线上报名报价，线下评审，线上报价时附件内必须上传报价文件的扫描件（报价文件须为PDF文件，详见报价文件格式）。

华昱公司择期组织评审专家组及使用单位进行评审会议，评审中如有商务、技术、报价等需澄清的问题，将要求报价单位进行澄清。

二、报价响应文件的制定：

1、报价人应仔细阅读询价书的所有内容，按询价书要求编制报价文件，以使其对询价书做出实质性响应。否则，报价人须自行承担由此引起的风险和责任。

2、报价文件必须编制页码，并与报价文件目录相对应，中间不得丢页、少页，项目委托书、报价单等主要内容必须加盖公章。

3、报价文件参照文件范本（详见附件），文件内容主要包括：

3.1、报价意向函

3.2、报价（一）维修报价承诺表（二） 分项报价表

3.3、法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书

3.4、报价文件商务部分

（一）商务偏离表

（二）报价单位基本情况表

（三）资格证明文件

1、企业营业执照

2、企业资质证书（适用此次维修项目）

3、管理体系认证证书

4、报价单位及项目经理获得的荣誉、奖项（如有）

5、相关业绩及附件（必须附业绩合同）

6、企业财务状况表

7、近3年发生的诉讼及仲裁情况（如有）

8、与报价有关的其他材料

3.5、报价文件技术部分

（一）技术偏离表

（二）维修项目的人员构成表

（三）维修方案（方案必须详细）

（四）主要设备技术规格及证明性材料

（五）现场勘查报告（询价文件中须附：文字性说明及维修项目图像资料，勘查登记备案表须使用方/甲方联系人签字确认）

3.6、廉洁承诺书

三、项目概况及设备情况:

本次公开询价中煤华昱南阳坡煤业2台电力变压器维修项目。

以下为电力变压器主要损坏情况（明细仅供参考）：

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 维修编号 | 使用地点 | 主要故障内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力变压器 | SZ10-16000/35 | 2台 | 丹东欣泰电气股份有限公司 | 1# | 35kV变电站 | 详见明细 | 具体维修内容需厂家现场进行勘查确定 |
|  |  |  |  | 2# |  |  |  |

损坏情况及技术要求

1、1号主变罩体底部渗漏严重，外观存在部分腐蚀生锈；

2、2号主变底部放油阀、部分散热器阀门渗漏严重，外观部分存在生锈；

3、检查和清扫外壳及其附件，消除渗油、漏油现象，更换全部密封胶垫；

- 检查和清扫防爆管、压力释放阀、气体继电器等安全保护装置；

- 检查维护呼吸器，检查及清扫油位指示装置；

- 检修后过滤绝缘油（含补充油），并经进行绝缘油的电气试验和化学试验合格；

- 检查外壳、铁芯接地情况；

- 吊罩(芯)后，应检查铁芯、铁壳接地情况及穿芯螺栓绝缘；

- 检查及维修绕组及绕组压紧装置、垫块、引线各部分螺栓、接线板；

- 测量油道间隙，检测绝缘材料老化程度；

- 更换变压器本体全部密封耐油胶垫；

- 检查、有载分接开关切换装置；

- 检查、清扫全部套管，检查充油式套管的绝缘油质；若充油式套管密封胶垫损坏，相应更换密封胶垫。

- 检修前按检修要求进行变压器本体的各项试验（含绝缘油试验及色谱分析）；

- 检修后变压器本体按规范进行各项试验(直流电阻，调压开关接触电阻、阻抗、介损、油质等），防腐喷漆；

- 维修、试验、调试由厂家全权负责，维修试验方案、施工安全技术措施等应齐全完善。

*备注：具体维修内容需厂家现场进行勘查确定。

四、商务要求：

1、报价人必须具备在中华人民共和国注册的独立法人资格。

2、维修厂家必须提供电力设施施工承装（修、试）三级及以上资质，生产厂家必须提供35KV及以上电压等级相关产品的国家质量监督检验中心的认证报告。

3、报价人至少提供2021年-至今，35kV（及以上电压等级）电力变压器生产或维修业绩，总共不少于一份（注：必须附业绩合同）。

4、本次报价不接受联合体。

五、技术要求：

*要求质保期为投入使用后12个月。保证维修质量，维修后设备要求达到使用方使用要求，设备交付时必须有设备检测报告或合格证；制作设备铭牌（维修厂家名称、维修时间、设备维修编号、使用单位）安装于维修设备上；所有原设备更换旧件及废件必须随设备送回甲方指定地点。

六、报价要求：

报价厂家必须按附件中报价格式报价。

此次报价为总包维修（不含税，含一切更换件及维修项目，确保维修质量，不再以任何形式增加任何费用）。

报价单位必须提前到现场实勘（南阳坡煤业；厂家自带检测设备勘查，费用自理）。

厂家现场勘查后，详细阐述维修情况必要性，制定详细、合理维修方案（方案必须详细）

询价文件中必须附现场勘查报告，未进行现场勘查的视为报名、报价无效。（勘查报告包含：1、勘查登记备案表；使用方/甲方联系人签字确认；2、文字性说明；3、维修项目图像资料）

七、维修要求：

- 本体绝缘油和开关绝缘油全部放出(放出的绝缘油合理保管、严禁吸湿破坏绝缘)。

- 吊车吊出调压变压器内部芯体，再次吊换有载调压开关，更换后进行检查（绝缘距离、直流电阻、螺丝松紧等），检查合格后吊装入箱体并做好各部位渗漏措施。

- 调压变压器及开关注入合格的绝缘油至环境温度油位（缺失绝缘油由维修方负责补齐）。

- 维修后试验（绝缘、耐压、值阻、吸收比等）。

- 以上维修内容所需全部材料由乙方自备。

- 维修费内容包括人工费、运输费、机械费、材料费等；乙方住宿、餐饮、人员运输及所需相关工器具及电缆等由乙方自备；

- 维修期限：根据电网停电时间，每台维修至移交之日起5天内维修完毕（若遇异常天气时，可商议)。

- 维修工作在现场进行维修。

- 在调试运行过程中，需要厂家提供技术服务。

- 正常运行一个月后，方可进行设备验收。

- 质保期：自验收合格之日起，维修设备的保修期为1年，由乙方无偿提供服务，如由甲方使用不当或人为损坏除外。

七、评审标准及评分办法：

评审标准：资质齐全、质量可靠、价格低、维修周期短、售后服务好。

评分办法：

非招标项目（综合评审法）评分办法

| 分值构成 (总分100分) |  | 商务部分：41分 技术部分：19分 报价部分：40分 |
| --- | --- | --- |
| 评审基准价计算方法 |  | 以报价人中的最低有效报价作为基准价（评审基准价精确至小数点后两位）。 |
| 报价的偏差率 计算公式 |  | 偏差率=（评审价－评审基准价）/评审基准价×100% |
| 条款号 | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 商务评分标准 | 业绩（满分20分） | 提供3份满足询价文件要求的有效业绩得10分。每增加1份有效业绩加1分，最多加20分。 |
|  | 质量保证和售后服务（满分6分） | 有切实可行的质量监督、检查措施、质量保证，健全的质量管理组织机构和质量保证体系得3分，有较好质量管理组织机构和质量保证体系得2分，无质量保证等措施或措施不力的得0分。 |
|  |  | 有完善的售后服务措施和健全的组织机构得3分，有较完善的售后服务措施和健全的组织机构得2分，售后服务一般的得1分。 |
|  | 企业信誉及综合实力 （满分15分） | 对报价单位的企业信誉、人员配备、专业性、技术力量、企业财务状况综合实力进行评审，最好的得12-15分，较好的得6-11分，一般的得1-5分。 |
| 技术评分标准 | 产品技术性能 （满19分） | 维修更换部件的技术性能、规格型号满足询价文件要求和国家相关行业标准，产品品牌、知名度、市场占有率、质量优良，各部件报价详细合理，优良15-19分，相对一般得7-14分，相对较差1-6分。 |
| 报价评分标准 | 40分 | 以报价人中的最低有效评审价作为基准价，报价等于基准价得40分，报价高于基准价的，每高一个百分点扣0.3分，不足1%按插入法计算，小数点后保留2位数。 |

- 注：1、针对某一有效报价人，所有评审成员最终评分的算术平均值即为该报价人的最终得分。在分数相同的情况下，报价低的报价人排名优先。

八、*付款条件：

响应中煤集团山西华昱能源有限公司的财务支出相关制度。

九、项目设备咨询人:

张科泽13934406497（南阳坡煤业）

报名报价联系人：

韩　剑13994922396（设备维修分公司经营科）