中煤集团山西华昱能源有限公司

国兴煤业安全监控系统更换

询 价 书

询价书编号：XJ202404HYGC100

采  购  人：中煤华昱公司国兴煤业

中煤招标有限责任公司

二零二四年四月

总  目  录

第一章  询价公告

第二章  报价须知

第三章  合同样本（关键条款）

第四章  技术规格及要求

第五章  报价书相关格式

- 询价公告

项目名称:中煤华昱公司国兴煤业安全监控系统更换

询价方式:公开询比

评审方式：最低评审价格法

发布公告日期: 2024年4月8日

报名截止日期：2024年4月15日  07:40

报价截止时间：2024年4月15日  07:50

报价揭价时间：2024年4月15日  08:00

发布公告媒介：中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）

一、项目概况及技术要求：

1.项目概况：国兴煤业安全监控系统(KJ83X(A)型)于2019年3月份升级改造完成并投入使用，厂家为北京煤炭科学技术研究院有限公司。该系统运行期间漏洞较多、隐患显，存在问题如下:1、系统故障率高，经常无规律的分站及传感器闪断故障断线:2、系统传输软件延迟大及数据遗漏，分站及传感器故障中断后复传数据时间对不上3、传感器本地故障闭锁断电大于两秒，不能满足AQ6201-2019规范要求;4、井下分站供电系统不稳定，传感器接入端口远距离供电电压不足造成传感器中5、现监控系统访问界面为网页版，不能实现客户端访问监控系统。经华昱公司会议研究决定，对现安全监控系统进行更换。

2.资金来源：企业自筹

3.工期（服务期）：合同签订之日起60日内

4.服务地点：山西朔州平鲁区国兴煤业有限公司

5.报价方式为固定总价（含税,税率6%）。

6.报价要求：报价人必须在报价的同时提交报价书，盖企业公章后扫描成PDF文件并打包成压缩包上传。

7.付款方式：执行中煤华昱公司相关付款流程。

8.验收标准：

（1）供应商应保证所提供的设备和技术能达到本规格书所提出的各项要求。

（2）设备的验收应按合同规定的技术要求进行验收。

（3）合同采购的设备安装、调试后，按确认后的验收大纲及验收标准或相应的国家标准，采购方和供应商共同对设备进行验收，达到验收标准后，且由供应商负责办理好系统的验收和备案工作后，双方共同签署设备验收合格证书后投入使用。

9.报价人在提交报价文件时需附《供应商廉洁承诺书》。

二、资质要求

1、报价人应具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格。

2、报价人须有近三年（2021年至今，以签订合同时间为准）不少于3项同类项目业绩，且提供合同关键页。

3、报价人与中煤集团山西华昱能源有限公司不存在未解决的各类纠纷（附承诺函，格式自拟）。

4、本项目不接受联合体投标。

三、报名

参与公开询价业务的报价单位，请登录或注册中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）后，进行在线报名、报价。

四、联系方式

联系人：潘先生       联系电话13934836380

地址：山西朔州平鲁区国兴煤业有限公司

电子信箱：328054220@qq.com

第二章 报价须知

一、总则

1. 适用范围

本询价书仅适用于询价公告中所述项目的服务/工程。

2. 询价费用

报价方应承担所有与编写和提交报价书有关的费用，不论结果如何，询价方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二、询价书

1. 询价书构成

(1) 询价公告

(2) 报价须知

(3) 合同条款

(4) 技术规格及要求

(5) 报价书相关格式

三、报价书的编制

1. 报价书的组成

(1) 按询价书要求填报完整的报价函、报价一览表、分项报价表；

(2) 技术规格及商务规格偏离表；

(3) 服务/工程技术规格说明书；

(4) 按要求出具的资格证明文件；

(5) 其它需要说明的事项。

2. 报价要求

(1)报价为含税价（税率6%）。

(2)单价与总价有出入，以单价为准。工程类应列明工程报价。

(3)在填报报价时，要列明价格的各组成部分。

3. 报价书的式样和签署

3.1电子版命名格式“项目名称+公司名称”。

- 3.2在制作报价书时，需要法人签字的地方，签字或签章均有效，若有代理人，需要代理人签字的地方，必须签字才有效。

四、报价书的递交

提交报价书的时间不得迟于询价公告中规定的截止时间。

五、询价揭示及评审

1. 询价方将根据公告规定揭价时间在中煤易购采购一体化平台进行线上报价揭示。

2. 询价方评审小组/谈判小组

(1)由询价方相关部门人员组成。

(2)从报价截止日起,直到向成交方授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和确定成交有关的保密资料，均不得向与评审无关的其他人透露。

(3)报价截止后，将审查报价书是否完整、有无计算上的错误，文件签署是否合格，报价书是否大体编排有序。如计算和累加算术错误，修正错误的原则如下：

A. 如果以数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表述的金额为准；

B. 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，修正总价及报价总价。

(4) 评审期间评审小组可分别要求报价方对其报价书进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交。

3. 评审办法

本次询价内容依据以下评审原则进行最低评审价格法，评审小组对满足询价文件实质性要求的报价书，对报价文件的技术、商务评审采用定性原则，按照评审价格由低到高的顺序推荐候选成交人。

评审原则；

1)、询价文件做为评审小组关键的评审依据；在开、清、评审期间，严禁任何与询价项目相关的人员提供各种改变或者影响评审结果且会发生实质性变化的资料。评审过程必须严谨、认真、仔细，做到公开、公平、公正，体现企业效益最大化。

2)、不满足询价文件中“*”号条款要求的报价书经评审小组集体讨论并签字确认后将不被推荐成交。

3)、本次询价项目实行按包开、清，按项评审的原则，从服务、服务质量、技术要求、资质、商务、报价、售后服务等方面进行综合评审。

4)、所报相关服务须与其营业执照的经营范围相一致。

六、确定成交人

1. 确定成交人准则

(1)合同将授予其报价实质上响应询价书的要求，能最大限度地满足询价书中规定的各项综合评价标准，并能圆满地履行合同的、对买方最为有利的报价方。

(2)不能保证最低报价的单位最终成交。

2. 成交通知书

在报价有效期期满之前,报价人可在系统查询成交情况或询价单位以书面或传真形式通知成交人成交。收到成交通知书的日期（或传真日期）即为成交接受日。

- 第三章 合同样本（关键条款）

一、工程概况

- 工程内容：山西朔州平鲁区国兴煤业有限公司安全监控系统更换；

2、工程地点：山西朔州平鲁区国兴煤业；

二、合同工期及工期延误

工程起止日期：合同签订之日起， 60 天内完工。

因以下原因造成工期延误，工期相应顺延；

A、甲方代表未按约定供给指令、批准等，致使施工不能正常进行；

B、工程量增加；

C、不可抗力。

三、合同价款

合同固定总价款为：      元整 （含税6%）大写金额为：             元整 ；

四、工程款结算及支付

1、项目结束经甲方组织人员验收合格之日起，使用满一年，乙方向甲方提供增值税专用发票，一次性支付工程结算额度的90%，系统运行2年以上，无质量问题，支付工程结算额度的剩余10%。

2、甲方付款前，乙方应当按照甲方财务要求提供相应的增值税务发票，并按照甲方公司及其上级主管部门的规定履行相应的付款审批程序，甲乙双方均认可前述内容为乙方的重大义务，如乙方未能完全履行该义务，则甲方有权拒付相应款项。

五、技术标准、质量要求

严格按照国家相关标准执行，安装改造所需设备、配件由乙方提供（费用含在合同总价内）,并保证设备、配件是合格产品；商务合同与国家及行业标准有冲突时，以最高标准或最严要求条款执行；同时要满足甲方正常使用要求。

六、验收标准、方法

项目质量应符合国家、行业颁发的施工技术规程、质量验收规范及相关规定，施工达到标准工艺要求。

七、维保响应

1.甲方应当在项目完成后验收乙方所完成的工作，双方确定质量保证期限为自验收合格之日起一年。

2.质保期内设备故障，甲方应及时通知乙方，乙方须在2小时内到达现场，故障处理在2小时内解决。乙方未在2小时内解决，每推迟1小时，按合同价款的5‰进行处罚，违约金从应付合同价款中扣除。

除甲方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由乙方负责修复或退换。

- 当事人双方对项目质量发生争议时，双方由认可的法定质量监督检验机构提供检验证明。

八、甲方的权利和义务

1、甲方对乙方工作进行监督检查管理，协调解决合同履行中出现的问题。

2、按照约定对工程进行验收，按合同规定支付工程款。

九、乙方的权利和义务

1、乙方应遵守合同条款的约定，在规定时间内完成合同任务，严格执行合同约定的履行职责；施工过程中，如发现乙方工程出现缺陷，由乙方负全责并自费返工。

2、乙方应遵守甲方有关安全文明生产的管理规定，承担工程施工中的安全责任。乙方必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，严格执行相关的规定，采取严格的安全防护措施；施工过程中如发生安全责任事故，造成人员伤亡、财产损失的，由乙方承担一切责任及处理费用。

3、乙方施工所需工具、器具、安全保护用品等，由乙方自行解决；施工现场的安全保护、成品及施工用材料，必须按甲方指定地点堆放整齐，由乙方自行保管；乙方人员的伙食费、差旅费用自理。

4、乙方的工作应符合约定的施工标准并得到甲方认可；对施工产生的废弃物品的存放、运输、处理，乙方应严格按照甲方的具体要求实施；乙方做好施工现场的文明生产工作，做到工完、料尽、场地清。

5、乙方的工作应以不影响甲方正常的生产为原则，乙方应服从甲方对现场施工的管理。

6、乙方负责办理施工所需的审批手续。因施工行为产生的一切法律责任，由乙方单独承担，与甲方无关。

7、乙方应与劳动人员签订劳动合同并为劳动人员缴纳意外保险。

8、如出现相关的纠纷，由乙方负责并承担相关费用及法律责任。

9、乙方需要根据甲方提出的要求做好系统运行所需要的各项技术工作，并教会甲方操作使用。

十、违约责任

1、因甲方原因延误工期，工期顺延。

2、乙方没有在合同期内完成任务，每逾期一日扣除合同价款5‰的违约金（累计不超过合同价款的10%）；由此给甲方造成经济损失的，乙方应全额赔偿。（不可抗拒的自然灾害除外）。

3、签约一方无故单方解约时，视同违约，违约方应按合同总价的5%向守约方偿付违约金，如违约金不足以弥补实际损失的，守约方还可要求赔偿实际损失。

4、工程质量不符合合同规定，按合同总价款的5%作为违约金扣除；同时乙方负责无偿修理或返。

5、甲方发现乙方在作业过程中有违反规程或者安全规定的行为，在甲方下发书面整改通知单后，乙方在限期内拒不整改的，甲方有权单方解除合同。

十一、争议解决

1、双方约定，在履行合同进程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十二、其他

1、本合同未尽事宜，双方可依据具体情况结合有关规定另行协商达成本合同的补充协议，与本合同具有同等效力。

2、本合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力，自双方签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

- 第四章 技术规格和要求

一、设计依据及标准

《煤矿安全规程》 （2022版）

IEEE802.3以太网规范

国家煤矿安监局关于印发《煤矿安全监控系统升级改造技术方案》的通知 煤安监函[2016]5号文

《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）

《煤矿安全监控系统通用技术要求》 （AQ6201-2019）

国家安全监管总局办公厅关于印发《煤矿安全生产在线监测联网备查系统通用技术要求和数据采集标准（试行）》的通知 安监总厅规划[2016]138号文

国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于加强煤与甲烷突出事故监测和报警工作的通知 （安监总煤装[2013]28号文）

《煤矿紧急避险系统建设管理暂行规定》（安监总煤装[2011]15号文）

《计算机场地技术条件》GB/T2887-2011

《爆炸性环境电气设备通用要求》GB3836.1-2010

《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》GB3836.1-2010

《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》GB3836.4-2010

《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》GB3836.4-2010

《矿井通信、检测、控制用电工电子产品通用技术条件》MT209-1990

《煤炭工业矿井监测监控系统装备配置标准》GB50581-2010

《煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求》MT/T1008-2006

《煤矿监控系统总体设计规范》

《煤矿监控系统中心软件开发规范》

《技术及信息系统安全法规汇编》 （公安部编印）

《电子设备雷击保护导则》 （GB7450-87）

《计算机场地技术条件》 （GB2887）

《计算机场地安全条件》 （GB9361）

《集中光纤布线指导规则》 （EIA/TIA TSB72）

《通信线路防雷标准》 （IEC61665）

《工业企业通信设计规范》 （GBJ42-81）

相关国家法律、法规及行业规范和要求

矿井甲烷涌出量测定报告（2021年度）

矿现有安全监控系统及有关资料、图纸。

二、设计原则和技术要求

根据国兴煤业安全监控系统的实际应用状况和将来的发展趋势，考虑到系统的实际需求及具体的使用特性，同时兼顾技术新旧更替不断加快的特点，整体方案设计遵循以下设计原则：

一）一般要求

1、地面机房环境

系统中用于机房、调度室的设备，应能在下列条件下正常工作:

1) 环境温度：15～30℃；

2) 相对湿度：40%～70%；

3) 温度变化率：小于10℃ /h，且不得结露；

4) 大气压力：80～106 kPa；

5) GB/T 2887规定的尘埃、照明、噪声、电磁场干扰和接地条件。

2、井下环境

系统中用于煤矿井下的设备应在下列条件下正常工作：

1) 环境温度:0～40℃；

2) 平均相对湿度:不大于95%(＋25℃)；

3) 大气压力:80～106 kPa；

4) 有爆炸性气体混合物，但无显著振动和冲击、无破坏绝缘的腐蚀性气体。二） 总体要求

1）本招标文件中带★号的技术参数为重点评标项目，要求供应商必须对此作出真实而全面的响应并完全满足这些要求。

2）系统及其软件、传输接口、监控分站、传感器应符合MT/T1008、AQ 6201-2019、AQ1029-2019、国家煤矿安全监察局2016年12月29日印发的《煤矿安全监控系统更换技术方案》通知（煤安监函（2016）5号）要求的有关规定，系统中的其他设备应符合国家及行业有关标准的规定。

3）本系统采用新组建的千兆工业以太网光纤环网进行传输，井下电缆均采用煤矿用阻燃电缆。

4）本系统中用于井下的设备、材料必须通过国家技术监督局认证的检测机构的相关防爆检验，并取得有效的系统安标证书，下井设备需提供防爆合格证以及安全标志准用证（MA标志证书）。

5) 为了便于系统维护，系统中配套的监控设备应均为数字化传输。其中烟雾、开停、风筒风量、语音风门等开关量传感器以及断电馈电监视器必须为数字化传输。

6）甲烷传感器、一氧化碳传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、粉尘传感器、水位传感器、开停传感器、烟雾传感器、风筒风量开关传感器、断电馈电监视器等设备外壳防护等级应为IP65，报价时必须提供第三方检测报告备查。

7）为了增加传输距离、方便使用，系统配套传感器均应采用低功耗设计。尤其功耗较大的粉尘传感器最大工作电流应不大于70mA，报价时必须提供第三方检测报告备查。

8）为了保障井下关键区域电网故障断电后，恢复供电所需时间。蓄电池的额定放电长应保证安全监测监控系统正常运行4小时以上。

9）安装调试：中标人需为采购人实施设备安装、配置、优化、调试等服务，保证用户所采购设备的准确实施、可靠稳定运行。

三） 性能要求

符合《煤矿安全规程》（2022）、《煤矿安全全监控系统及检测仪器使用管理规范》 （AQ1029—2019）、《煤矿安全监控系统通用技术要求》（AQ6201—2019）、国家煤矿安监局2016年12月29日印发的《煤矿安全监控系统更换技术方案》、以及其它行业相关标准，并已取得防爆合格证和安全标志证书。

主干工业以太网络传输速率为1000Mbps，CAN总线传输速率5000bps。

1.系统容量为不少于256台分站。

2.系统在异常情况下，本地断电时间不大于2s。

3.系统在异常情况下，异地断电时间不大于2s，报价时必须提供第三方检测报告备查。

4.掘进面煤与瓦斯突出闭锁时间不大于1s；采煤面煤与瓦斯突出闭锁时间不大于4.1s；报价时必须提供第三方检测报告备查。

5.系统巡检时间不大于10s。

6.主备机自动切换时间不大于30s。

7.系统分站至主干网络支持断线/断电续传功能。

8.安全监控系统软件具备自诊断、自修复功能，实现系统软件运行环境、软件功能模块、数据库、软件模块版本等相关异常信息的自诊断、自分析以及自动修复功能。

9.安全监控系统具备设备生命周期数据管理功能，实现对超期服役设备、版本老旧设备等的自动统计分析功能。

10.风机开停、风筒开关等开关量传感器采用数字化信号传输，具备自诊断、远程调校、自修正技术，提高检测准确度和稳定性。

分站必须具有智能识别数字式传感器功能，只需简单配置即可投入运行；具备故障自诊断功能；具有分站异地故障闭锁功能；在上电、运行过程中，能够记录及诊断自身的复位状态、运行状态、故障状态，并实时将采集的状态上传至上位机，对分站故障进行精确定位，减轻系统维护工作量；

11.馈电应具备无源与有源两种接入方式。

12.激光甲烷的稳定性周期不小于180天、一氧化碳传感器稳定性周期不小于30天。报价时必须提供第三方检测报告备查。

传感器具备类型自识别功能，无需人工设置，直接连接分站便可正常工作，同时，传感器具备故障自诊断功能，在使用过程中遇到故障会主动将故障信息上传至地面。

系统采用C/S+B/S技术开发，连接到网络上的授权用户可以通过浏览器查看系统的数据。

系统向外提供了统一的数据接口，便于联网及其他数据分析系统联网。

13.系统建设方全面负责将系统融合至矿现有综合自动化平台。

系统的密码、报警等数据采用了加密技术存储，防止登录数据库进行人为非法修改。

安全监控系统具备多系统联动功能，实现对信息导引及发布、通信、、应急广播、人员定位系统的联动功能。

系统建立了多系统数据关联存储平台，具有大数据分析功能，提供数据有效分析、危险预测预警等。

14.系统必须向外提供统一的数据上传接口，须按要求满足市、县区平台接入需求，便于联网及其他数据分析系统联网。

15.采用抗干扰（EMC）技术设计，应通过以下试验：地面设备3级静电抗扰度试验，评价等级为A；2级电磁辐射抗扰度试验，评价等级为A；3级脉冲群抗扰度试验，评价等级为A；交流电源端口3级、直流电源与信号端口3级浪涌（冲击）抗扰度试验，评价等级为A；报价时必须提供第三方检测报告备查。

平台应基于GIS技术开发，GIS地图所有的传感器坐标，根据拖放的位置保存到数据库中，当地图进行修改后更换时，所有的传感器保持原来的位置不发生变化，会在新的GIS地图上自动加载原有的传感器信息。

四） 功能要求

1）系统具有实时数据、统计数据的存储、查询、报表统计功能。数据调用功能齐全，可查询实时数据、历史数据、各种曲线、报警、断电以及操作记录、便于管理人员分析处理；

2）系统具有用户权限管理功能，不同的用户具有不同的权限，完成不同的操作，确保系统安全，规范监控系统操作管理；

3）系统能够在线生成分站定义、传感器定义、测点定义、修改监测点的报警、断电等监测参数功能；

4）系统具有二次数据定义功能，通过二次数据的定义来实现各种复杂的逻辑关系；

5）系统具有本地断电、异地断电、手动断电功能；

6）系统具有多种数据窗口显示，各种类型动态图的循环显示以及各种故障记录、报警显示功能；

7）系统具有通讯传输测试、传输故障记录、显示、传输错误统计功能；

8）系统具有自检功能，包括分站、传感器故障诊断，报警提示；

9）系统具有多种报警方式，以图标变化、数值颜色变化、声音等多种方式报警，操作员解除报警功能；

10）系统采用分级报警技术，不同级别的异常情况，通知到不同的管理人员，同时，可以通过短信方式发送报警信息，接收管理人员的回发短信；

11）系统能以列表、曲线、模拟图形、历史曲线等多种方式显示各测点的实时数据，包括各监测参数、测点位置、监测数据、供电状态、通讯状态、报警值、断电值等的功能；

12）系统具有相同类型传感器和不同类型传感器的实时数据同屏曲线动态对比功能，历史曲线查询具有正常数据，异常数据，标校数据等过滤功能；

13）系统具备各种动态图元素的成成绘制，建立多种动态图形库，可以方便的绘制采掘平面图、通风系统图、监控设备布置图等，使用户对井下实时数据和设备运行状态的了解更形象、生动；同时具有多种动态图的循环显示功能；

14）数据采集功能

系统具有甲烷浓度、风速、风压、一氧化碳浓度、温度、氧气浓度、二氧化碳浓度等模拟量采集、显示及报警功能；有馈电状态、风机开停、风筒状态、风门开关、烟雾等开关量采集、显示及报警功能；

15）控制功能

15.1系统由现场设备完成甲烷浓度超限声光报警和断电/复电控制功能；甲烷浓度达到或超过报警浓度时，甲烷传感器发出声光报警。

甲烷浓度达到或超过断电浓度时，切断被控设备电源并闭锁；甲烷浓度低于复电浓度时，自动解锁。

与闭锁控制有关的设备(含甲烷传感器、分站、电源、断电控制器、电缆、接线盒等)未投入正常运行或故障时，切断该设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁；当与闭锁控制有关的设备工作正常并稳定运行后，自动解锁。

15.2系统具有现场设备与甲烷风电闭锁功能；

15.3安全监控系统具有地面监控中心手动遥控断电/复电功能，并具有操作权限管理和操作记录功能；

15.4安全监控系统具有异地断电/复电功能。

16、存储和查询功能

当需要查询安全监控系统数据时，监控人员只需要输入的查询时间，系统将自动生成查询期间段内断电状态、报警信息、馈电异常状态等全部模拟量和开关量信息，并列表显示方便调度人员打印。报警、标校、密采、操作记录等数据存储和查询时间不少于2年。

17、显示功能

1）在地面监控主机上可显示各类数据的动、静态模拟图形、数据表格、历史曲线、显示采掘平面图、测点配置，并可打开实时数据显示窗口；

2）系统具有模拟量实时曲线和历史曲线显示功能；能在同一坐标上用不同颜色显示最大值、最小值、平均值等曲线；

3）系统具有开关量状态图及柱状图显示功能；

4）系统具有模拟动画显示功能。显示内容包括：通风系统模拟图、相应设备开停状态、相应模拟量数值等。具有漫游、总图及局部放大、分页显示等方式；

5）系统具有系统设备布置图显示功能。显示内容包括：传感器、分站、电源箱、断电控制器、传输接口、和电缆等设备的设备名称、相对位置、运行状态等。

18、打印功能

系统具有报表、曲线、柱状图、状态图、模拟图、初始化参数等召唤打印功能。报表内容包括：模拟量日（班）报表、模拟量报警日（班）报表、模拟量断电日（班）报表、模拟量馈电异常日（班）报表、开关量报警及断电日（班）报表、开关量馈电异常日（班）报表、开关量状态变动日（班）报表、监控设备故障日（班）报表、模拟量统计值历史记录查询报表等。

19、自诊断功能

1)系统软件运行环境自诊断

系统软件运行环境自诊断功能对系统端口占用、防火墙状态、磁盘存储空间、数据库配置参数等进行自动检测，并对检测过程发现的问题提供一键优化功能。

2)系统软件后台服务运行状态自诊断

系统软件后台服务运行状态自诊断功能实现对系统软件中的关键后台服务运行状态进行实时监测，主要包括对系统双机热备服务、数据处理服务、数据发布服务、数据同步服务等，并对运行异常的服务进行自动复位恢复功能。

3)系统软件功能模块版本一致性自诊断

系统软件功能模块版本一致性自诊断功能实现对系统软件各个功能模块的版本一致性进行诊断分析，主要包括对监控系统主备机软件、联网上传软件、Web客户端软件、Form客户端软件的版本一致性进行自动诊断，从而保障系统运行过程的数据和功能一致性。

4)数据库自诊断

数据库自诊断功能实现对数据库自身的运行状况进行诊断分析，通过对数据库运行过程中的异常情况以及读写性能的综合分析，对系统数据库的健康度进行综合评判，并根据分析结果给出处理措施与建议。

5)设备故障自诊断

设备故障自诊断主要实现结合传感器设备运行过程的关键数据以及探针信息等对设备故障进行综合分析，分析依据主要包括传感器输入端电压、RS485线路异常探针、传感器异常注册探针信息、传感器重启探针信息等，对传感器的具体故障原因进行一键自动诊断分析，并根据分析结果为用户提供处理措施和建议。

6)电源一键维护放电

电源一键维护放电功能主要实现电源设备充放电过程的一键化、远程化、批量化操作，同时具备定时维护放电提醒和电池保护功能；当达到电源维护放电周期后系统自动提示进行维护放电，当维护放电过程超过限定时间或电池电压低于限值后自动结束放电，避免电池过度放电。

7)联网上传在线管家

联网上传在线管家主要实现对联网上传程序的运行状态进行诊断分析，并对异常情况进行实时分析输出。由于煤矿现场联网上传程序使用独立服务器进行部署，在联网上传出现异常中断时，值班人员往往无法及时发现对应问题，从而造成上传数据长时间中断；针对此种问题，联网管家诊断模型自动在线扫描不同联网平台的所有上传程序，并实时采集上传程序运行状态，对于出现的异常情况在监控系统主备机上实时提示，并进行声光报警，最终达到无人值守、减人增效的目的。

20、系统软件功能

1）操作管理

软件具有操作权限管理功能，对参数设置、控制等必须使用密码操作，并具有操作记录。

2）分类查询

报警查询：根据输入的查询时间，将查询期间内的全部报警的模拟量和开关量显示或打印；

断电查询：根据输入的查询时间，将查询期间内的全部断电的模拟量和开关量列表显示或打印；

馈电异常查询：根据输入的查询时间，将查询期间内的全部馈电异常的开关量和模拟量显示或打印；

调用查询：根据输入的被查询量和查询时间，将查询期间内被查询量显示或打印。

3）显示内容

采用列表形式显示模拟量传感器的安装位置、所测物理量种类、报警门限、断电门限等参数；

模拟量报警、模拟量断电、馈电异常等实时显示；

对各类查询数据，进行显示。包括报警记录、断电记录、馈电异常等。

21、系统兼容功能

安全监控系统保留以太网通信接口，方便接入矿井其他自动化集控系统，包括排水系统、主副井提升系统、供配电系统等。

22、多网多系统融合联动功能

数字式监控系统采用地理信息系统（WebGIS）平台对矿上的各信息化业务应用系统进行采用井上融合集成，实现环境监测系统、人员定位系统、应急广播系统的有机融合联动，实现在安全监控系统GIS界面下对各业务系统的统一融合应急联动，具体要求介绍如下：

（1）系统融合架构

数字监控系统可以融合的系统包括人员定位系统、应急广播系统等。采用基于UDP通信协议进行开发，通过制定标准协议函数，实现系统之间的数据请求和获取。

（2）多系统融合联动

数字监控系统GIS平台通过数据接口获取人员定位系统某区域（读卡机位置）人员/车辆位置信息和工作状态进行统计显示；

传感器或断电区域具有与人员定位系统读卡机ID绑定设置，当发生某区域数据超限、断电报警，可以通过数据接口下发到人员定位系统读卡机或应急广播系统设备，进行人员/车辆危险通知或语音报警；

（3）系统GIS平台实现

系统融合GIS平台通过多图层叠加设计实现集成展示，融合后，监控系统会将其它系统获取的数据进行存储，为系统之间的互动做好准备。

获取不同系统的基本数据后，根据实际的需要，对不同系统的设备进行关联存储，并设定触发的条件，实现系统之间的互动提示或报警。

在多系统融合的条件下，采用大数据分析技术可改变以往“被动”监控的状态，主动对监控信息进行智能分析，消除伪数据标注及异常数据，实现瓦斯涌出、火灾等突发事件进行预测预警，达到事前预警、有效监视，把事件的发生消灭在萌芽阶段。通过增加自诊断、自评估功能。实现系统定期的自诊断、自评估，能够预先发现系统在安装使用中存在的问题。

五）主要设备技术参数

本次升级按照井下两采四掘计划，地面满足生产需要，适当增加备用量。
1、技术要求：根据山西煤矿安全监察局晋煤监技装〔2017〕18号关于《煤矿安全监控系统更换技术方案》的要求，本次改造达到检查的各项标准。
2、本次更换的简要内容：
①地面监控室配套监控主机、备机2台，中心交换机2台，井下配套监测分站12台，分站电源12台，配套井下声光报警器12个，地面声光报警器1台。
②系统主干网增加工业以太网，需要形成独立环网。
③增加综合服务器和数据库，增强数据的稳定性，需要配套服务器和数据库。
④井下多系统融合考虑地面融合，配套地面融合系统1套。
⑤传感器配套数量：甲烷37台，馈电（含断电）23台，开停32台，一氧化碳42台，风速7台，负压3台，温度17台，风筒4台，烟雾12台，水位2台，风门24台，氧气6台，二氧化碳3台，粉尘6台。
⑥计算机操作系统、数据库必须是正版。上传软件必须配套上传至县局。
⑦安全监控软件一套，以及后期多系统融合软件的免费接入。

六）设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控主机、备机 | 研华工控机；IPC-610；706VG，I7-8700，16G内存，2T机械硬盘+1T固态硬盘，2G独显，3个千兆网口 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 服务器 | ThinkSystem SR530 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 激光打印机 | 惠普M437nda | 台 | 1 |  |  | A3打印 |
| 4 | 激光打印机 | A4打印机；329dw(三合一 自动双面) | 台 | 1 |  |  | A4打印 |
| 5 | 监控机 | 联想小型台式主机天逸510S 7.4L小机箱mini台式机电脑 | 台 | 2 |  |  | 510Pro【13代酷睿】i7-13700/16G/1TB HDD+512G SSD/集显 |
| 6 | 移动硬盘 | WD西部数据移动硬盘 | 台 | 1 |  |  | 2T elements手机电脑高速机械备份硬盘 |
| 7 | 监控系统软件 |  | 套 | 1 |  |  | 数字式 |
| 8 | 扩展模块 | GIS平台模块 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 多系统融合模块(单个系统报价) | 套 | 2 |  |  |  |
| 9 | 地面声光报警器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 联网软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 移动终端 | 联想，16寸，i5-13500H，16G内存，1T固态硬盘，6G独显，2.5K屏 | 台 | 2 |  |  | 联想 |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 矿用本安型分站（含光口、电口、CAN口） |  | 台 | 13 |  |  | 分站具备不少于2个光口、2个电口、2个CAN总线接口，总共可接30台传感器、本安供电：不低于DC15V，功耗不大于400mA；具备自诊断功能 |
| 2 | 环网接入器并配套电源 |  | 套 | 4 |  |  | 防爆型式：矿用本质安全型 ExibⅠMb 供电电源：3路本安电源 工作电流：≤700mA @DC18V 千兆以太网光口：2路 百兆以太网光口：3路及以上 百兆以太网电口：4路及以上 RS485/CAN端口：2路及以上（占用以太网电口） 组网：以太环网冗余 |
| 3 | 矿用隔爆兼本安型不间断电源箱 |  | 台 | 13 |  |  | 电源箱输入电压： 127 VAC /380VAC/660VAC，输出电压：不低于DC:18.5V，完全充电后，满负载连续工作时间≥4h； |
| 4 | 甲烷传感器 |  | 台 | 37 |  |  | 量程（0～4%）, |
| 5 | 矿用浇封兼本安型断电馈电控制器 |  | 台 | 22 |  |  | 工作电压：DC9V-24V |
| 6 | 矿用设备开停传感器 |  | 台 | 33 |  |  | 响应时间：≤3s；工作电压：DC9V-24V |
| 7 | 矿用一氧化碳传感器 |  | 台 | 42 |  |  | 量程（0～1000ppm） |
| 8 | 煤矿用风速传感器 | 双向 | 台 | 5 |  |  | 量程(0-15米/秒) |
| 9 | 煤矿用负压传感器 |  | 台 | 2 |  |  | 量程（0～5kPa） |
| 10 | 煤矿用温度传感器 |  | 台 | 21 |  |  | 量程（-5～45℃） |
| 11 | 矿用风筒风量开关 |  | 台 | 5 |  |  | 响应时间：≤2s；工作电压：DC9V-24V |
| 12 | 矿用烟雾传感器 |  | 台 | 11 |  |  | 响应时间：≤20s；工作电压：DC9V-24V |
| 13 | 矿用风门开闭状态传感器 |  | 套 | 20 |  |  | 响应时间：≤1s；工作电压：DC9V-24V；带语音播报 |
| 14 | 氧气传感器 |  | 台 | 6 |  |  | 量程（0～25%） |
| 15 | 二氧化碳传感器 |  | 台 | 3 |  |  | 量程（0～5%） |
| 16 | 粉尘传感器 |  | 台 | 6 |  |  | 量程（0.1～1000mg/m³） |
| 17 | 温湿度传感器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 矿用阻燃传输电缆 | MHYV 1*4*7/0.52 | km | 9 |  |  |  |
| 2 | 矿用阻燃电源电缆 | MYQ 3*2.5+1*1.5 | km | 1 |  |  |  |
| 3 | 矿用阻燃光缆 | MGTS-8B1 | km | 7 |  |  |  |
| 4 | 接线盒（二通） | JHH-2 | 个 | 100 |  |  |  |
| 5 | 接线盒（三通） | JHH-3 | 个 | 100 |  |  |  |
| 6 | 接线盒（四通） | JHH-4 | 个 | 100 |  |  |  |
| 7 | 安装辅材 | 跳线、扎带、支架 | 批 | 1 |  |  |  |

七）其他要求

1、安装调试要求

（1）供应商提供完整的施工安全保障方案，保证项目实施、系统指导安装、调试等工作安全顺利进行。

（2）供应商负责系统的安装、调试以及系统的验收工作；负责所有线路及光缆铺设；提供系统设备所有煤安标志、合格证、防爆证件等。

（3）安装调试完毕后，两系统并列运行一个月，待系统运行稳定无异常后方可切换新系统使用并调试上传。

2、质量保证

（1）设备质量保证期为设备安装调试验收合格投入运行后12个月，质保期内供应商或运输过程原因造成的设备损坏的经济损失由供应商承担。

（2）在设备验收后运行的12个月内，供应商负责免费保修。

3、验收

（1）供应商应保证所提供的设备和技术能达到本规格书所提出的各项要求。

（2）设备的验收应按合同规定的技术要求进行验收。

（3）合同采购的设备安装、调试后，按确认后的验收大纲及验收标准或相应的国家标准，采购方和供应商共同对设备进行验收，达到验收标准后，且由供应商负责办理好系统的验收和备案工作后，双方共同签署设备验收合格证书后投入使用。

4、培训

（1）如需到制造厂培训，供应商为采购方免费提供在供应商当地制造厂的操作和维修培训，供应商保证操作人员熟练掌握设备性能，并能够独立操作设备。

（2）培训所需一切费用由供应商承担。

5、售后服务

质量保证期要求为系统正式验收合格后12个月，在质量保证期内供应商应免费提供咨询、维保服务；应有24小时维保电话，提供全天7*24小时电话响应，8小时内人员到达现场，且必须在24小时内使系统恢复正常工作，其费用由供应商负责。

质量保证期结束后，在产品使用寿命期内应持续提供维护服务，持续免费培训。

- 第五章 报价书相关格式

目 录

- 封面

- 报价函

- 报价一览表

- 分项价格表

- 偏离表

- 资格证明文件

- 服务方案

文件封面（用于报价书封皮及信封封皮）

（项目名称）

（询价书编号）

询价书名称：

询价书编号：

报价人：XX公司

联系人：

联系方式：

报

价

书

报价人：XX单位（盖章）

联系人：

联系电话：

一、报价函（格式）

致：中煤华昱公司XX煤业

根据贵方(询价书名称      )询价项目(询价书编号：            )的公开询比公告,正式授权下述签字人(姓名，职务)代表(名称，                   )提交下述文件。

1.1 报价函、报价一览表

1.2 授权委托书（如有）

1.3 分项报价表

1.4 偏离表

1.5 资格证明文件

1.6 响应方案

1.7其它需要填写的资料

据此函,签字人兹宣布同意如下条款：

(1) 所附价格表中规定的应提供的服务/总价（含税价格）为：        ￥元(大写：                  元整，税率    %)。

(2) 我们将按询价书的规定履行合同责任和义务。

(3) 我们已详细审查询价书中全部内容,包括修改意见(如有则附)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求采购方解释和承担责任的权力。

(4) 在须知规定的询价有效期内遵循本响应文件,并在须知规定的有效期期满之前具有约束力。

(5) 如果在规定的有效期内撤回报价,我们愿承担相应的法律责任。

(6) 同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。

(7) 我们理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何报价。

法定代表人或其授权代理人：（签字）

（盖公司章）

日期：

- 报价一览表（含税报价）

报价人名称：                                                                        询价编号：

| 项目名称 | 项数 | 含税总价 | 服务期 | 报价声明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（含税价） | 税率： |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：                   法定代表人或授权代理人：（签字）                      时间：

注：1、报价人按表中格式填报价格。（根据项目实际情况，该表格内容可以进行调整）

三、分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 元 |  |
| 人民币大写： 整（含税金额），小写： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：分项报价需完整详细，能够明确的体现出报价的各个组成部分。（根据项目实际情况，该表格内容可以进行调整）

报价人（盖章）：                          法定代表人或授权代理人：（签字）

四. 偏离表

技术规格/商务偏离表

询价书编号：

| 序号 | 项目名称 | 询价文件的条款 | 报价文件的条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价人递交的报价书中与询价文件的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受询价文件的要求。

报价人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代理人：（签字）

- 资质证明材料

六、服务方案

后附部分样表（如适用于本项目）

法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：我单位的（法定代表人姓名、身份证、职务）代表本单位授权(被授权人的姓名、身份证、职务)为本单位的合法代理人,就（询价书编号： 询价书名称： ）项目的合同递交及合同的执行、完成,以本单位的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效,特此声明。

授权人代表签字：

代理人(被授权人)签字：

单位名称（盖章）：

附双方的身份证件。

业绩（格式）

注：1、应附此次项目的同类型业绩。

2、所附业绩要真实准确，如发现弄虚作假将不予推荐成交。

报价单位名称：                    询价书编号：

| 序号 | 项目名称 | 主要项目内容 | 服务日期 | 客户名称 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）

附业绩证明材料

企业经营、资信状况承诺书（格式）

我公司承诺：

本企业经营、资信状况良好，无不良经营业绩，具有良好的银行资信和商业信誉，没处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产的状态，并在最近三年内没有骗取比价合约和严重违约等重大问题。如有虚假，一切后果由报价人全部承担。

法定代表人或授权代理人：（签字）

公司名称：

（盖章）

年   月   日

供应商廉洁承诺书（格式）

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强
有关人员廉清从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规，违纪行为发生，特作以下承诺：
一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。
二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。
三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。
四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。
五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。
六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便，
八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。
九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。
十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。
我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

电话：

年    月   日