刘庄煤矿东西区110kV高压供电系统继电保护整定计算

询 比 文 件

项目编号：XJ2024045095

采 购 人：中煤新集能源股份有限公司

地    址：安徽省淮南市山南新区

2024年4月

目   录

第一章  询比公告

第二章  响应人须知、评审办法

第三章  合同条款及格式

第四章  技术要求

第五章  询比响应文件相关格式

第一章 询比公告

项目编号: XJ2024045095

类   别：公开询比

中煤新集能源股份有限公司（以下简称“采购人”），就刘庄煤矿东西区110kV高压供电系统继电保护整定计算项目询比采购，欢迎符合条件的潜在供应商前来报名。
一、项目概况与询比范围
    1.项目概况与询比范围：按照《煤矿安全规程》要求，必须对供配电设备继电保护装置进行整定，以确保开关动作灵敏可靠，因此需对东西区110kV变电所110kV电压等级设备进行高压供电系统继电保护整定计算。具体内容详见技术要求。

2.资金来源：企业自筹。

3.工期：30日。

4.服务地点：刘庄煤矿。
二、询比响应人的资格要求
     1、报价人应在中华人民共和国境内依法注册并具有独立法人资格，具有有效的营业执照。

2、询比响应人应具有电力工程承试许可证二级及以上资质，并能提供近三年至少一项类似项目业绩（提供合同扫描件，合同扫描件须至少包含：合同首页、主要内容页、甲乙双方签字盖章页，合同签订日期为2021年1月1日至今）。

3、本项目不接受联合体报价。

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

三、询比响应人注意事项

1.本项目采用资格后审方式，即潜在询比响应单位系统中报名预审通过后，不代表已经通过资格审查。

2.采购人保留查验询比响应单位所提供的合同原件、发票及其他相关证明文件原件的权利。

3.询比响应单位出现围标、串标、提供业绩资料造假以及成交后因供应商自身原因不签订合同等行为，一经查实将被列入失信供应商。

4.提醒：因中煤易购系统切换供应商档案信息审核要求，请参加报名的供应商提前核实供应商信息是否按照要求进行审核完善，切勿等到报价截止前有限时间进行操作，以免影响报价上传，系统账号问题请与网站首页服务电话进行联系。

★5.报价人必须响应我公司付款方式（详见第三章），不得偏离；若偏离本次付款方式的所有报价将予以否决，不能参与本次评审。

四、询比报名流程、报价流程
    1.询比报名流程：

1）响应人必须在“中煤易购采购一体化平台”（http://ego.chinacoal.com/）上免费注册成为会员；

2）本项目发布在“中煤易购采购一体化平台”（http://ego.chinacoal.com/）—“询比信息”项目栏，本项目属于非招标项目，询比文件免费发放，请自行从网上下载，询比响应人直接从网上报名，上传报名资料（营业执照、业绩等），并提交项目联系人、电话及邮箱等信息，待审核通过后进行网上报价及上传询比响应文件。

2.报价流程：

响应人通过报名审核后，可在“报价管理”报价页面下载询比文件并认真仔细阅读，按照询比文件要求进行报价和制作询比响应文件。在网上报价的同时，需制作电子版询比响应文件并加盖公章，询比响应文件应制作成1个完整不可编辑的电子文件，在报价界面作为附件上传，未上传电子版询比响应文件视为无效报价。

五、郑重声明：

参与报价单位必须对报价及供应物资来源的合法性负责，由报价方造成的一切经济及法律责任我公司概不负责。

六、发布公告的媒介
    本询比公告在“中煤易购采购一体化平台”（http://ego.chinacoal.com/）发布。

七、采购人联系方式
    采购人：中煤新集能源股份有限公司
    地址：淮南市田家庵区山南民惠街中煤新集公司经营管理部

联系人：卢先生

联系方式：0554-8661056  13955418909

邮 箱：123058337@qq.com

第二章  响应人须知、评审办法

一、服务范围及要求

详见询比公告、技术要求及合同主要条款说明。

二、报价要求

1.价格：合同价格为总价包干，并报出价格明细组成。响应人报价时，必须一次报出不得更改的价格，并参考技术规格书内容逐项报价。报价包含技术要求范围内所有费用并考虑风险因素，所报价格应包括但不限于原材料、生产加工、检验、包装、管理、运杂、装卸、技术服务、增值税等全部费用。该报价明细将作为合同附件，技术要求范围内如有漏项视为已包含在其他内容中，询价人不予增加费用；报价单位漏项或未考虑到的视为已包含在其他项目报价内综合考虑或让利；项目实施过程中如因实际需求取消现有内容或验收不合格的项目结算时按报价标准扣减。如响应人报价税率不一致，则统一调整为不含税价格进行计算。

2.响应人不得递交备选报价方案，否则其报价将被否决。响应人提供两个或两个以上报价且没有说明依哪一个为准的，或者在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上执行方案的，视为提供备选方案。

三、询比响应文件的编制

1、获准参加询比的单位应当按照询比文件的要求编制询比响应文件，询比响应文件应当对询比文件提出的要求和条件作出实质性应答。

2、询比响应文件由商务、技术、价格和其他部分组成。

四、询比响应文件制作和签署

询比响应文件应参照询比文件规定的内容和顺序，使用白底黑字制作，加盖法人单位公章，法定代表人、代理人签字或盖章。询比响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、响应人全称、地址、电话、传真等。询比响应文件请标注页码。

五、询比响应文件递交

询比响应人应当在报价的截止时间前，在网上报价的同时需将制作完成的电子版询比响应文件合并为1份文档在报价界面作为附件上传。

六、询比

1、询比小组：询比小组由项目单位代表和相关专家共三人（或以上）单数组成。

2、询比程序：

（1）符合性检查。询比小组依据询比文件的规定，对询比响应人就询比响应人名称、授权委托书、报价、资格要求、实质性响应条款等方面进行检查，对符合性检查不合格的询比响应人予以否决，不进入后续评审打分。

（2）询比小组所有成员与参加询比单位就技术、商务方案等内容评审。

（3）询比响应人报价有算术错误及其他错误的，询比小组按以下原则要求询比响应人对报价进行修正，若有必要，询比响应人需做书面澄清。

1）询比响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2）报价为各分项报价金额之和，报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正报价；

3）中煤集团采购一体化平台中报价总金额与所附响应文件中报价总金额不一致的，以响应文件为准。

（4）询比文件如有实质性变动的，询比小组将以书面形式通知参加询比的单位。

（5）询比转谈判项目可根据具体情况进行一至二轮或更多轮洽谈。

（6）询比小组根据综合打分情况，推荐1-3名候选人按流程报专业组研究定标。

3、评审办法

本次评审采用综合评估法，评审小组对通过符合性检查的询比响应文件参照评分细则进行评审、打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交人，但报价低于其成本的除外。当综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按提供有效合同总金额高的优先。询比文件中所要求提供的证明文件或材料必须是真实可靠的，并在询比响应文件中提供复印件。

A评分分值：

技术方案                                       20分

服务经验及业绩                                 10分

人员配置及保证措施                             5分

企业规模实力及信誉                             5分

询比报价                                       60分

B评分细则

| 评分项目 | 评分标准 | 标准分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务部分 （40分） | 技术方案 | 技术方案编制合理、清晰，质量管理和保证措施完善，技术管理周密，进度管理合理，综合管理完备。好的：16-20分，一般：6-15分，较差：0-5分。 | 20 |  |
|  | 服务经验及业绩 | 具有近5年类似项目合同业绩，有1份得2分，最多得10分（合同签订日期为2019年1月1日至今） | 10 |  |
|  | 人员配置及保证措施 | 项目机构设置分工明确，项目管理和施工人员配备合理。 各工种人员配备齐全、并持证上岗。好的：4-5分，一般：2-3分，较差：0-1分。 | 5 |  |
|  | 企业规模实力及信誉 | 对企业规模、实力强、信誉高、资源优势明显、企业财务状况（以第三方审计的并盖有审计章的财务审计报告为准）等进行评审，好的：4-5分，一般：2-3分，较差：0-1分。 | 5 |  |
| 询比报价 （满分为60分） | 对询比响应人的报价进行审核得评审价，该项得分满分为60分。以询比小组评审报价人最低评审价为基准报价。报价等于基准报价得60分，每高于基准报价1%，减1分，最多可减40分；小数点后保留2位。 | 60 |  |
| 合计 |  | 100 |  |

各报价单位的最终得分以下列公式进行计算：

最终得分=技术商务得分+报价得分

4、成交因素：资格、技术方案、业绩均符合要求，当综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按提供有效合同总金额高的优先。

5、成交通知：本项目属于非招标项目，不在网上发布中标公示或中标公告，也不下发书面的中标通知书或成交通知书，以采购人电话或邮件通知为准。

6、询比要求：询比的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向第三方透露与询比有关的一切技术资料、价格或其他信息。

七、参加询比费用

参加询比单位应承担其编制及上传响应文件所涉及的一切费用。无论结果如何，采购人对此费用概不负责。

八、合同授予

询比小组采用“能够最大限度满足甲方要求，并且最终报价合理”的方法对询比及响应人进行综合打分，确定最终成交单位并授予合同。项目确定成交单位后，成交单位在收到通知后应按项目实施单位的要求洽谈和签订合同，成交单位不按时与项目实施单位签订合同的，采购人有权取消其成交资格，并列为不合格供应商，给采购人造成损失的并由成交单位依法承担相应法律责任。

九、结算方式

详见第三章  合同条款及格式

第三章  合同条款及格式

合同编号：ZMXJ-LZ-JSFW-

项目名称：刘庄煤矿************

发包方（甲方）：中煤新集刘庄矿业有限公司

承包方（乙方）：

签订地点：安徽省  淮南市  田家庵区

签订时间：   年   月   日

项目合同

发包方：中煤新集刘庄矿业有限公司                           （以下简称：甲方）

承包方：                                                   （以下简称：乙方）

- 根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲方委托乙方承揽刘庄煤矿*************业务，经协商一致，订立本合同。

- 项目名称：刘庄煤矿*************

- 项目地点：

三、项目主要承包内容：

详见技术规格书

四、项目工期：

1、工期：  天，具体开工日期依据甲方批准的开工报告为准 。

2、因乙方施工管理不善或者由乙方责任造成的项目质量返工、事故处理等导致延误工期时，工期不予顺延。

3、项目施工过程中如遇下列情况需顺延工期的，双方应及时协商，并通过书面形式确定顺延期限。

①因人力不可抗拒的原因被迫停工的；

②因甲方提出变更设计或者变更图纸而不能继续施工的。

五、承包方式及项目价款：

1、项目承包方式： 包工包料。

2、本项目总价：     ，（人民币大写：    不含税金额     、税额    ，含**%增值税）。

该价款包括人工、材料、机械、管理费、施工措施费、安全风险费、税金及其他不可预见费等所有费用。如因国家政策及法律法规进行税率调整，结算含税金额按最新适应税率调整。调整方法为：新的含税价=承揽人含税价/(1+签订协议时税率)*(1+产生纳税义务时税率)。此税率调整，不免除其他所有应扣除的罚款或违约金。

3、项目结算：乙方编制项目结算书肆份交甲方审查。项目款支付时，乙方必须出具项目结算的合法有效增值税专用发票。

4、乙方应就本合同约定之业务向甲方开具真实、合法、有效之票据（发票），若因乙方自身原因或所开票据（发票）本身之问题造成甲方日后发生税收风险而产生的经济损失，应由乙方承担，甲方保持进一步提起法律诉讼之权力。

六、双方责任：

甲方责任：

1、负责项目施工的质量监督、检查、验收工作，按时参加项目月度验收及中间验收，并及时办理签证手续。

2、按合同规定办理月度、年度和竣工结算，及时拨付项目进度款。

3、施工项目中甲方派        同志为工地代表驻施工现场，监督施工质量，办理隐蔽项目验收。

4、项目竣工验收合格，资料移交完毕，具备调试条件后甲方立即办理结算手续。

乙方责任：

1、接到甲方项目开工的通知后，按照矿方提供参数进行整定计算。

2、严格按照设计资料组织施工，按期保质保量完成任务。

3、施工用房及生活设施由乙方自行解决，并承担费用。

4、乙方必须严格按照经甲方提出的技术规范、规程的要求以及甲方代表根据合同发出的指令组织进行，随时接受甲方代表的检查、检验，为检查、检验提供条件，并按甲方代表要求返工、修改。确保项目质量，按合同规定期限如期完工。

6、及时向甲方提出隐蔽项目验收通知、竣工验收报告，负责向甲方提供全套竣工资料2套。

7、项目竣工后，由甲方组织相关部门进行验收等工作。乙方及时提供所有资料，积极配合甲方组织的验收工作，必须使该项目满足使用、符合矿方要求，并在规定时间内提供完整的竣工资料和办理项目竣工结算的相关手续。

8、为了便于项目管理和协调，在施工过程中乙方指定         同志分别为本项目负责人和现场总协调人。

七、施工管理：

1、甲方应严格按照有关规范、规程和标准进行监督、检查。

2、乙方必须遵守甲方生产、安全和社会治安等方面的规章制度，严格按照规程施工并接受甲方代表的监督检查。

3、乙方施工过程中如有设计变更，必须经甲方书面确认后方可正式施工，否则，由此引起的质量事故和费用增加由乙方承担。

4、乙方必须做好施工原始记录、班组技术交底、自检资料、质量保证资料等工作，不得事后补办。

5、在项目施工过程中，乙方必须按照电力系统继电保护设计技术规范进行计算；乙方在发现计算偏差时，应及时报告甲方，双方共同研究处理措施，由此发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。

八、项目质量和验收：

1、项目质量必须符合国家颁发的供电部门计算原则及验收规范等相关标准；项目质量必须达到合格。

2、隐蔽项目验收：隐蔽项目隐蔽前乙方应提前24小时书面通知甲方进行隐蔽验收，甲方应在接到通知48小时内组织检查验收，双方确认合格后在分部分项项目验收证书上签字，乙方进行下道工序施工。

3、若乙方未通知甲方而对隐蔽项目自行验收并进行隐蔽施工的，甲方若提出复验，不论复验合格与否，费用均由乙方承担，工期不予顺延。

4、必须符合国家颁发的现行有关规程、规范、规定，必须严格执行《煤矿安全规程》。必须通过甲方相关部门检查、验收。

①项目质保期：***年。

②项目质保金为项目总造价的 20% ，质保期满，并按甲方要求办理质保金返还手续后支付。

5、施工中安全问题如属乙方责任的，均由乙方负责，并承担相关费用。

6、项目质量若达不到上述第1条标准，甲方现场管理人员有权要求乙方拆除并重新施工，直到符合标准，所有费用均由乙方自行承担。

7、项目竣工验收合格，资料移交完毕，具备通电条件后方可办理结算。

九、项目价款支付方式：

本项目结算方式为无预付款，施工（维护）完毕验收合格，乙方开具合法有效的增值税专用发票入账后，甲方滚动支付总费用的80%，总费用的20%为质保金，质保期满按甲方要求办理质保金返还手续后支付；价款支付形式为银行转账或银行承兑汇票。

十、违约责任：

1、乙方在合同签订后，及时进点组织施工；任何情况下乙方均无权对项目进行转包或违法分包，否则视为乙方违约，甲方有权单方面终止合同，取消乙方今后的竞标资格，由乙方支付给甲方合同总价款20%的违约金。

2、本合同一经签订，即具备法律约束力，任何一方均不得擅自中止、变更或解除，确有正当理由，需经双方协商达成一致意见后方可变更或解除，任何一方不能或未能全面履行合同即为违约。

3、因乙方原因，乙方中途终止合同或无力继续履行本合同的，视给甲方造成的损失大小和已完工部分的项目量及实际意义，双方另行商定支付款项，由乙方支付，同时乙方承担该项目总价10%的违约金。

4、如乙方未按甲方要求的开工日期开工，或未按双方约定的工期完工，每延误1日乙方承担该项目总价款0.1%的违约金，但最高不超过合同总价款的10%，且甲方有权单方面解除合同。非承包人原因造成工期延误的，必须由承包人申请经甲方项目管理技术部门批复《工期免考核报告》，否则延误工期由承包人承担。

5、乙方未履行本合同约定或双方签订技术协议内乙方应履行的义务，因乙方原因，由于计算失误或计算结果不能满足矿井供电要求，出现越级跳闸现象，每出现一次越级跳闸将从项目款里扣除10000元，累计扣除，直至扣完为止。给甲方造成损失的，乙方赔偿甲方因此造成的所有损失。

十一、施工安全

1、乙方所有进场勘查人员，必须严格执行《煤矿安全规程》和有关安全的法令、法规的要求以及甲方的有关安全规章制度，做好安全防范工作，特殊工种须持证上岗，乙方在进行勘查中发生人身安全事故，属于乙方责任的一切费用均由乙方承担，非乙方原因造成的事故由责任方承担。

2、安全管理及责任：本合同签署或履行期内，甲乙双方同时签订《安全生产管理协议书（通用条款）》作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。如甲方管理部门针对项目实施有特殊安全要求的或安全通用条款未尽事宜的，由甲方项目管属单位(项目所在单位、项目管理的生产技术职能部门)、安全管理部门等，在开工前与乙方另行签订《安全生产管理要求》补充约定执行，并自行留存备案，否则项目管属单位有权有责任拒绝乙方进点施工。

十二、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人友好协商解决，协商解决不成时向　合同签订地有管辖权的  人民法院提起诉讼。

十三、附则：

（一）双方确认在签署本合同时，双方已就全部条款进行了详细地说明和讨论，双方对合同的全部条款均无疑义，并对双方有关权利义务和责任限制或免除条款的法律含义有准确无误的理解。

（二）保证金退还方式：质保期满，无质保问题，将“无息”退还保证金，退还方式由出卖方/施工单位申请办理。

（三）合同附件和合同执行过程中所涉及相互往来的技术资料、报价单、信函、会议纪要等文件均为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

（四）合同双方任何一方在未经另一方同意之前均不得将本合同项下的全部或部分权利义务转让给第三方。

（五）乙方严禁在商务活动中送钱物、有价证券等贿赂行为，按规定签订《廉洁互保协议》、《廉洁承诺书》，并严格遵守，违反者一经查实，将取消乙方供应商资格。

（六）本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人友好协商解决，协商解决不成时向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（七）本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，至项目竣工移交，费用结清后，自行终止。

（八）本合同正本两份，甲、乙双方各执一份，副本四份具有同等法律效力。

| 承 包 方 | 发 包 方 |
| --- | --- |
| 承包方(章)： | 发包方(章)：中煤新集刘庄矿业有限公司 |
| 住 所： | 住 所：安徽省阜阳市颍上县刘庄煤矿 |
| 电 话： | 电 话：0554-2325015 |
| 传 真： | 传 真： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 开户银行： | 开户银行：中国银行颍上支行 |
| 账 号： | 账 号：1752 0147 3814 |

第四章 技术要求

东西区110kV高压供电系统继电保护整定计算技术规格书

一、概述：

为保证供电系统安全运行，按照《煤矿安全规程》要求，必须对供配电设备继电保护装置进行整定，以确保开关动作灵敏可靠，不产生拒动或越级跳闸导致矿井大面积掉电现象，因此需对东西区110kV变电所110kV电压等级设备进行高压供电系统继电保护整定计算。

二、矿井供电概况：

刘庄煤矿电源线路为双电源三回路，其中东区110kV变电所两回路电源线路引自220 kV张集变电110 kV不同母线段，西区110 kV变电所一回路电源引自220kV薛桥变电站，矿井电源运行方式为110 kV张刘891、892线路主供且分列运行，110kV薛刘803线路带电备用。

三、主要施工内容：

1.编制东西区110kV变电所110kV电压等级设备继电保护短路电流与整定计算书（含整定计算过程、整定通知书及保护控制字、跳闸矩阵设置）。

2.需整定的开关：

1）110kV张刘891、892线路主供时：东区110kV变电所110kV 898出线间隔（差动、距离保护三段、零序过流三段保护，CT变比：600/5，保护装置型号：PCS-943、厂家：南瑞继保）、110kV 801、802出线间隔（变压器差动、过流保护，保护装置分别为型号：PCS-9671、PCS-9681、CT变比：400/5，厂家：南瑞继保）、110kV 800母联（充电保护，CT变比：600/5，保护装置型号：PCS-923、厂家：南瑞继保）；西区110kV变电所110kV 801、802出线间隔（变压器差动、过流保护， CT变比：200/5，保护装置分别为型号：7UT61、7SJ68、厂家：SIEMENS）、110kV 898进线间隔（差动保护，CT变比：300/5，保护装置型号：PCS-943、厂家：南瑞继保）、110kV 800母联（过流保护，CT变比：200/5，保护装置型号：7SJ68、厂家：SIEMENS）。

2）110kV薛刘803线路主供时：西区110kV变电所110kV 898进线间隔（差动、距离保护三段、零序过流三段保护，CT变比：300/5，保护装置型号：PCS-943、厂家：南瑞继保）、110kV 800母联（过流保护，CT变比：200/5，保护装置型号：7SJ68、厂家：SIEMENS）；东区110kV变电所110kV 898出线间隔（差动、距离保护三段、零序过流三段保护，CT变比：600/5，保护装置型号：PCS-943、厂家：南瑞继保）、110kV 800母联（充电保护，CT变比：600/5，保护装置型号：PCS-923、厂家：南瑞继保）。

四、技术要求：

1.继电保护整定能使开关动作满足选择性、速动性、灵敏性、可靠性要求。

2.线路、设备参数见附件1刘庄矿110kV变电所一次主接线图。

3.按淮南供电公司提供保护限额进行短路电流与继电保护整定值计算，参数见附件2。

4.东西区110kV变电所主变容量、阻抗百分数等参数见附件3。

5.所有整定值、时间要做到上下级配合，并进行灵敏度校验并符合标准要求。

6.负责现场整定并对计算书中公式数据来源进行培训。

7.计算书有设计封面，有计算人、审核人，校准人分别签字，并加盖单位公章。

8.由于计算失误或计算结果不能满足矿井供电要求，出现越级跳闸现象，对影响矿井供电安全及损失一切由中标方负责，每出现一次越级跳闸将从工程款里扣除10000元。

9.中标单位提供整定计算书纸质版二份及电子版。

10.施工单位必须具备相关电力工程施工的资质与经验，具备电力工程承试许可证二级及以上。

11.中标单位须在合同生效后30日内完成计算并交付矿方。

五、执行标准：

1.《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T14285-2006。

2.《电力系统继电保护设计技术规范》DL/T5506-2015。

3.《3kV～110kV电网继电保护装置运行整定规程》DL T584－2017。

六、质保：

质量保证期应为12个月。发生越级跳闸现象，在接到书面或电话通知后，在1小时内对问题给予解答，在8小时内赶到现场排除问题产生的原因，保证系统可靠安全运行。

附件1：110kV刘庄矿变电所一次主接线图

附件2：淮南供电公司提供的保护限额

附件3：东西区110kV变电所主变压器技术参数

东区110kV变电所1#主变压器技术参数

1#有载调压变压器技术参数

型号：SZ9-40000/110

额定容量：   40000kVA

额定频率：   50Hz     相数   3 相

额定电压：（110±8）×1.25%/10.5kV

联接组标号：YNd11

短路阻抗：

最大分接  11.53%

额定分接  10.81%

最小分接  10.32%

空载损耗：27.3kW

空载电流：0.14%

负载损耗：147.1kW

高压电流互感器型号：LRB-110-B  400/5  10P20|

冷却方式：ONAN/ANAF   100%/100%

使用条件：户外式

出厂日期    2007年12月

出厂序号    20070084

绝缘水平：LI480AC200/LI250

AC95/ LI75 AC35

生产厂家  济南志友集团股份有限公司

东区110kV变电所2#主变压器技术参数

2#有载调压变压器技术参数

型号：SZ9-40000/110

额定容量：   40000kVA

额定频率：   50Hz     相数   3 相

额定电压：110±8×1.25%/10.5kV

联接组标号：YNd11

短路阻抗：

最大分接  11.46%

额定分接  10.72%

最小分接  10.3%

空载损耗：26.385kW

空载电流：0.338%

负载损耗：146.375kW

高压电流互感器型号：LRB-110  400/5  10P20|

冷却方式：ONAN/ANAF   100%/100%

使用条件：户外式

出厂日期    2009年5月

出厂序号   090-0183

绝缘水平：LI480AC200/LI250

AC95/ LI75 AC35

生产厂家  山东鲁能泰山电力设备有限公司

西区110kV变电所1#主变压器技术参数

1#有载调压变压器技术参数

型号：SZ9-20000/110

额定容量：   20000kVA

额定频率：   50Hz     相数   3 相

额定电压：110±8×1.25%/10.5kV

联接组标号：YNd11

短路阻抗：

最大分接  10.2%

额定分接  10%

最小分接  9.54%

空载损耗：21.7kW

空载电流：0.54%

负载损耗：85.8kW

冷却方式：ONAN/ANAF   100%/100%

高压电流互感器型号：LRB-110-B  300/5  10P20|

使用条件：户外式

出厂日期    2003年8月

出厂序号    20030235

绝缘水平：LI480AC200/LI250

AC95/ LI75 AC35

生产厂家  济南志友集团股份有限公司

西区110kV变电所2#主变压器技术参数

2#有载调压变压器技术参数

型号：SZ9-20000/110

额定容量：   20000kVA

额定频率：   50Hz     相数   3 相

额定电压：110±8×1.25%/10.5kV

联接组标号：YNd11

短路阻抗：

最大分接  10.3%

额定分接  10.1%

最小分接  9.6%

空载损耗：22.6kW

空载电流：0.6%

负载损耗：86kW

冷却方式：ONAN/ANAF   100%/100%

高压电流互感器型号：LRB-110-B  300/5  10P20|

使用条件：户外式

出厂日期    2003年8月

出厂序号    20030236

绝缘水平：LI480AC200/LI250

AC95/ LI75 AC35

生产厂家  济南志友集团股份有限公司

第五章  询比响应文件相关格式（供参考）

（封      面）

xxxxxx项目

询比响应文件

（项目编号：       ）

询比响应人（公章）:

法定代表人或委托代理人（签字）:

日期：__________年__________月____________日

目   录

一  响应函

二  授权委托书

三  报价一览表

四  偏离表

五  技术方案

六  承诺书

七  资质等证明文件（供参考）

八  供应商廉洁承诺书

九  其他说明

一、响应函

致中煤新集能源股份有限公司：

1、根据已收到的项目编号为         的                项目的询比文件，我单位经研究上述项目询比文件的各项条款后，我方愿以人民币        元（大写       元）的总价（含      %增值税），按询比文件要求向甲方提供服务。

2、我方承诺工期（服务期）为            ，质保期为             。

3、如果我方成交，我们保证按上述报价、工期（服务期）、完成询比文件规定的全部项目，提交优质的服务。

4、我们确认已全面熟悉理解并接受询比文件的全部内容和要求，并承担依据询比文件应予考虑的相应风险。

询比响应人：(盖章) （以下信息非常重要必须填写！）

单位通讯地址：

邮编：

电话：

联系人：

联系人手机号码：

联系人邮箱：

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

二、授权委托书

本授权委托书申明：本人      （姓名）系       (响应人名称)的法定代表人，现授权委托          （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加          组织的            项目的询比、合同商谈签订活动。代理人在询比、合同商谈签订全过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：            性别：            年龄：

单位：              部门：            职务：

询比响应人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：         年        月          日

附：

（法人身份证复印件） （代理人身份证复印件）

三、 报价一览表

单位名称：                                               项目编号：

| 序号 | 名称 | 报价（元） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 小写： 元；大写： 元 |

响应人：（公章）

代理人：（签字或盖章）

日期：         年        月          日

分项明细表（可根据项目实际内容调整格式）

单位名称：                                               项目编号：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 小写： 元；大写： 元 |

响应人：（公章）

代理人：（签字或盖章）

日期：         年        月

## 四、 偏离表

4.1 技术规格偏离表

项目编号：

| 序号 | 名称 | 询比文件 条目号 | 询比规格 | 报价规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

询比响应人名称： _____________________

询比响应人代表签字或盖章：________________

### 4.2 商务条款偏离表

项目编号：

| 序号 | 询比文件条目号 | 询比文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

询比响应人名称： _____________________

询比响应人代表签字或盖章：________________

五、技术方案

询比响应人应根据第四章技术要求，编制本项目的技术方案，包括但不限于以下内容：

  - 项目技术方案、图纸及保证措施

  - 项目组织机构图及项目关键人员名单及简历

  - 相关业绩经验

  - 其它

以上列出的内容仅供参考，询比响应人应将必要的文件附在询比响应文件中。

六、承诺书

中煤新集能源股份有限公司:

至本项目报价截止时间止,我单位对以下情况郑重承诺：

1、没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结及破产状态。

2、在最近3年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

如有上述1-2中的任意一种情况，我单位愿意本次询比被否决或成交资格被取消，其责任由我单位自行承担。

注：报价文件中未附此承诺书，视同报价资格不满足询比文件要求，报价将被否决。

承诺单位：     （公章）

年    月    日

七、资质等证明文件（供参考）

## 单位简介。

## 有效期内的营业执照、税务登记证及其他相关证书等。

## 3． 最近三年资产表、损益表、经营状况及资信证明等。

## 4． 同类业绩及目前正在执行的合同情况。

## 5． 近三年内在经营活动中无违法处罚记录承诺书。

## 6.  售后服务和质保期服务计划

## 7.  其他资格证明文件。

八、供需双方廉洁互保协议、供应商廉洁承诺书

（一）供需双方廉洁互保协议

买方：（以下简称甲方）

卖方： （以下简称乙方）

为规范双方业务往来活动，建立诚实守信的商务合作关系，共同维护双方合法权益，防止违法违纪现象发生，经友好协商，双方就业务往来中的廉洁事宜达成此互保协议。

第一条 甲乙双方共同的权利和义务

1.严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

2.双方业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（商业秘密和合同文件另有规定的除外） ，不得损害国家和对方利益。

3.发现对方工作人员在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时要求对方纠正并向对方举报的权利和义务；涉嫌违法的，可以依法向有关部门举报。

4.对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，双方有相互配合、提供证据、作证的义务。

5.未经对方同意，不向任何新闻媒体、第三人述及有关对方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

6.双方应依法保护举报人员，不得以任何方式对举报人员进行打击报复。

第二条 甲方的廉洁责任

1.甲方工作人员不得以任何形式索要或接受乙方的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销任何应由个人支付的各种费用。

2.甲方工作人员不得私自参加乙方安排的宴请，不得私自接受乙方提供的通讯、交通工具和办公用品，不得向乙方泄露谈判中的商业秘密。

3.甲方工作人员不得要求或者接受乙方以住房装修、婚丧嫁娶、家属及其他亲属的工作安排、出国出境、旅游等为理由所提供的方便。

4.甲方工作人员不得以任何理由向乙方推荐物资供应单位、工程承包或劳务分包单位，合同另有约定除外。

第三条 乙方的廉洁责任

1.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

2.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

3.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

4.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员购买或装修住房、 婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

5.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员在其相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

6.乙方及其工作人员不得利用非法手段向甲方工作人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。

7.乙方及其工作人员与甲方发生业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

8.其它违反廉洁规定的行为。

第四条 甲方工作人员有违反本协议行为的，甲方应按照管理权限，依据有关规定给予纪律处分、组织处理或经济处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

第五条 乙方及其工作人员有违反本协议行为的，甲方有权根据情节和所造成的影响采取以下相应措施：

1.情节轻微的，要求乙方对相关工作人员进行处分处理，并限期整改。

2.导致甲方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，扣罚乙方合同金额 50%的违约金，列入永久禁入中煤市场黑名单。

3.给甲方造成重大社会影响或重大经济损失的，甲方有权解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停支付合同未结算款项，甲方遭受的损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担，列入永久禁入中煤市场黑名单。

第六条 本协议作为双方签订的所有业务合同的组成部分，与业务合同具有同等法律效力。

第七条 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期与合同履约期一致。

甲方： （盖章）                         乙方： （盖章）

授权代表： （签字）                     授权代表： （签字）

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

（二）供应商廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：
一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德规范商务人员廉洁从业行为。
二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。
三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。
四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。
五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。
六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。
八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。
十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）
授权代表：（签字）
地址：
电话：
年 月 日

九、其它说明

除上述文件外，其它能证明询比响应人符合响应条件和具有履行合同的能力的资料或询比响应人认为需要说明的其他问题。