低压自动补水装置技术规格书

一、设备使用条件

能适应地面潮湿环境、适应环境温度－10℃－﹢40℃，做到与现场现用深井供水减压系统互联。

二、设备名称及数量

物质名称：低压自动补水装置

数量：1套

三、功能描述

低压自动补水装置用于中煤新集口孜东矿千米深井供水系统减压控制装置，当井下用水量过大时，井上供水流量低于井下用水流量，因此，需要设置低压自动补水装置，满足现场供水需要，确保安全生产。

四、主要技术参数要求如下：

1.补水流量不小于300m³/h

2.补水泵额定扬程：≥30米

3.泵进、出口直径：DN200mm

五、技术要求

1.正常用水情况下采用自流补水方式。用水高峰期时，如果自流补水不能保证供水管网内压力，原减压供水系统远程控制补水泵启动，实现水泵补水。管网内达到设定压力时，系统会自动恢复到自流供水方式下。可以实现正常情况下的自流供水方式与用水高峰期时的水泵供水方式的自动切换。

2.控制功能：

1）1#与2#泵控制柜由PLC控制，实现补水泵与自流方式的自动切换。

2）能实现手动、自动操作。

3）通过深井供水减压系统现有面板，设置补水泵的自动与停止压力值；

3.报警功能：

井底供水管网内压力降低至补水泵的设定压力时，报警器自动报警，当水位达到设定压力时，报警自动消除；

4.显示功能：

具有水泵状态显示，能显示和体现压力、流量、电动闸阀状态。

5.具有远程监控装置及功能。

6.低压自动补水装置必须与原有深井供水系统减压控制装置有效对接，具备水泵对深井供水系统减压控制装置自动补水功能，实现水泵自动补水。

★7.所投产品需具有在煤矿井下使用的先例（需提供合同业绩）。

8.供货方负责现场设备布置、基础及安装设计并免费指导安装调试。

9.签技术协议前需中标方到矿方进行技术沟通及进行参数校核。

六、设计、制造和检验标准

供货方采用的设计、制造和检验、检查标准必须符合国家或行业现行最新标准要求，并到现场测量尺寸，校核相关数据，满足生产需要。

七、供货范围

1.低压自动补水装置1套，每套低压自动补水装置主要有补水泵2台、水泵控制柜2 台、西门子 PLC s7-200smart  2 台、逆止阀 DN200  1 台、电动截止阀 DN200PN16  6 台、电动截止阀 DN250PN16  1 台、以及管路系统其他配套物资等组成。另外每台需提供 3份使用维护说明书、合格证、质量证明文件等相关资料并附电子版、出厂装箱清单、详细的配件清单、安装尺寸图、出具相关的检验和试验证明文件。

2.低压自动补水装置合同签定生效之后一个月内到货。到货后接甲方通知后30日内完成设备布置、基础及安装设计及免费现场指导施工安装调试工作。

八、质保期

质保期为设备到货验收合格后不低于18个月或设备安装调试验收合格后不低于12个月。在质保期内，对于非买方原因造成的故障，供应商负责免费提供维修或更换服务。