哈密市和翔工贸有限责任公司

# 别斯库都克露天煤矿锅炉大修合同

（合同编号：HX2024-BKJD-FW-**）

哈密市和翔工贸有限责任公司

2024年*月

别斯库都克露天煤矿锅炉大修合同

甲方：哈密市和翔工贸有限责任公司

乙方：*************************

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就甲方锅炉大修一事协商达成一致，甲方将锅炉大修委托乙方进行维修服务，为明确双方权力和责任，特订本合同。经双方协商签订合同，以兹共同遵守。

维修地点：巴里坤县哈密市和翔工贸有限责任公司锅炉房，别矿锅炉房。

第一条  大修内容：

别矿共有5台锅炉，其中工业区3台锅炉（型号：SZL2.8-1.0/115/70-AII），行政福利区2台锅炉（型号：SZL1.4-0.7/95/70-II），2024年计划对5台锅炉进行大修。（详见附件一：技术要求）

第二条  价税合计****元整，大写：******元整。税率13%，价款****元，大写：*******，税额******元，大写：*******。该价格为固定价格，进入合同期后，在本合同所列的各项项目在施工过程中产生的额外费用均由乙方负责。在本合同执行过程中，如遇国家税收政策变化，涉及到本合同价款及增值税的，应按照本合同约定的不含税合同价款不变的原则来确定合同税率、合同税额及合同总金额。

第三条  验收方式：由哈密市特检所、及甲乙双方共同验收，符合《工业锅炉验收及施工规范》标准和要求，最终以哈密市特检所出具的检验报告为合格的依据。

第四条  付款方式：

合同签订后，锅炉大修完成，由哈密市特检所、及甲乙双方共同验收，符合《工业锅炉验收及施工规范》标准和要求，经双方水压试验合格后，乙方向甲方交付锅炉合格检验报告（由哈密市特检所出具的报告）及成套的大修资料后，次月付90%合同款（提供增值税全额专用发票），合同款的10%作为质保金，一个供暖期如无质量问题，经验收合格，次月甲方一次性付清质保金。

以上付款甲方以电汇或承兑的方式支付，乙方必须按甲方要求提供全额增值税专用发票。如因乙方原因造成的延迟付款，甲方不承担责任。

第五条  维修期限：

1、接甲方电话或书面通知后，45日历天完成5台锅炉的大修；

2、双方协调做好维修质量的监督与管理，确保工程质量与工期。

第六条  双方职责：

一、甲方职责：

1、免费提供工地用电、用水，不提供住宿、饮食（住宿费、餐费乙方自理）及协调等工作；

2、按照合同第四条及时付款；

3、免费办理乙方施工工人进出厂手续；

二、乙方职责：

1、遵守甲方规章制度、相关法律法规等要求，如违反，甲方将进行考核；

2、按甲方要求工期完工；

3、大修完成后，乙方应及时将施工技术资料移交给甲方，并由甲乙双方签署资料移交清单；

4、乙方应当做好维修的安全保障工作，维修人员需具备相应技能资质和维修经验。

5、乙方按附件一大修内容，按行业及相关国家标准进行大修，保证质量。

第七条  合同争议的解决方式：

1、在施工中，乙方必须遵守国家安全规程，如由于乙方原因所发生的一切安全事故，由乙方负责。

2、若无正当理由单方面终止合同，除承担由此给对方造成的经济损失外，还应向对方支付工程总造价10%的违约金。

3、乙方如未按照施工要求和现行规范、标准施工，造成施工质量不合格，乙方应无偿修理和返工，并承担全部的材料费用。如造成施工费用增加和工期延长，增加部分和逾期违约金由乙方承担。

4、乙方未在合同约定期限内完成维修工作的，每逾期一天，乙方需承担合同总价款3%的违约金，逾期超过10天，甲方有权单方解除合同。

4、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条  本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份，签字盖章后生效。

第九条  本合同未尽事宜，双方协商解决。

第十条  本合同解除的条件：质保期满合同自动解除。

第十一条  本合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效应，质保期满合同自动解除。

附件一：技术要求

附加二：安全生产管理协议

附件三：廉洁互保协议

附件四：维护稳定协议

附件五：支付施工人员工资承诺书

（以下无正文）

双方签署：

甲方（章）：哈密市和翔工贸有限责任公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

签订日期：    年   月   日

开户银行：*******

账号：*******

纳税人识别号：*******

电话：*******

乙方（章）：*******

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

签订日期：    年   月   日

开户银行：*******

账号：*******

纳税人识别号：*******

电话：*******

附件一：

技术要求

别矿共有5台锅炉，其中工业区3台锅炉（型号：SZL2.8-1.0/115/70-AII），行政福利区2台锅炉（型号：SZL1.4-0.7/95/70-II），2024年计划对5台锅炉进行大修。

一、大修内容

（一）工业区锅炉

1.清洗疏通1号、2号、3号炉对流管束、水冷壁管。

2.检修1号、2号、3号锅炉前后拱，修复损坏炉壁。

3.更换1号、2号、3号炉煤闸板。

4.维修保养3台除渣机。

5.清洗1号、2号热水罐，更换2号热水罐换热芯。

6.维修2台15kW供暖循环泵。

7.更换2台补水泵。

8.修复3台锅炉烟道。

9.增加1台上煤皮带除铁器。

（二）行政福利区锅炉

1.清洗疏通1号炉对流管束、水冷壁管。

2.更换1号、2号锅炉炉排。

3.更换1号、2号炉水冷壁管。

4.检修1号锅炉前后拱，修复损坏炉壁。

4.更换1号、2号炉回水管、阀门。

5.更换1号、2号炉煤闸板。

6.更换锅炉房热水管、冷水管。

7.清洗1号、2号热水罐，更换2号热水罐换热芯。

8.脱硫塔维修。

9.更换1号锅炉引风机。

10.更换2台提升机总成。

11.维修1台15kW供暖循环泵。

12.更换2台补水泵。

（三）其它

在锅炉大修过程中，发现其它需要维修的内容。

二、大修质量要求

（一）炉排

1.减速机润滑油质及油位符合标准，机械部分检查无缺陷。

2.检查炉排片无断裂、穿轴，开口销及垫圈无短缺，炉排不跑偏。

3.前后轴润滑油杯完好畅通，轴瓦磨损不超标准。

4.密封铁烧损不超标准。

5.框架轨道无变形。

6.炉排松紧适度，无起拱现象。

（二）除渣机

1.减速机油质及油位符合标准，机械部分无缺陷。

2.除渣机主动轴、被动轴润滑良好。

3.刮板无变形，螺栓牢固。

4.渣机斗底板磨损不超标准。

（三）引风机、鼓风机

1.轴承润滑油质、油位符合标准、轴承无异常声音、磨损不超限。

2.各部螺栓牢固、皮带无严重磨损、松紧适度、运转平稳。

3.机座震动符合标准。

4.风门调节装置完整、灵活、准确。

（四）泵

1.水泵密封严密填料完好，止回阀正常，压力表指示正确无异常。

2.轴承、叶轮磨损不超值，运转无异常声音。

3.不锈钢泵浮动密封圈无磨损。

（五）炉体

1.烟道及烟管无积灰、受热面吹扫干净。

2.检查水冷壁管、对流管、烟管无胀粗，有无外部腐蚀、麻坑和磨损减薄。

3.检查锅筒或联箱内壁无严重锈蚀麻坑，无结垢情况，清理淤积物。

4.检查炉墙无脱落、裂缝。

5.炉拱及折烟墙完好。

（六）电气

1.电机试转轴承无异常声音、不缺油、接线牢靠无过热现象，接地良好、电机基座螺栓牢靠，无严重震动现象。

2.检查电控柜元件紧固无松动、线路及触头无过热现象，接地良好，各自动保护装置灵敏可靠。

3.各连接电缆无机械损伤及绝缘老化现象。

三、技术及质量标准

必须保证维修后锅炉达到如下标准：

JB/T10094 《工业锅炉通用技术条件》；

JB/T1601　《锅炉集箱制造技术条件》；

JB/T1611　《锅炉管子制造技术条件》；

JB/T1613　《锅炉受压元件焊接技术条件》；

JB/T1612　《锅炉水压试验技术条件》；

JB/T1609　《锅炉锅筒制造技术条件》。

四、其它要求

1.更换材料配件及检修质量必须达到甲方要求的标准，需甲方验收合格。

2.施工方在锅炉大修前报备当地特检所，大修完成后提供完整的大修资料，负责联系特检所检测，并保证检测合格。

3.本项目为包工包料项目，中标人负责锅炉的检查、提供配件、更换、维修等。

4.本项目提供电机、水泵等设备均采用一级能效防爆设备，提供齐全证书。

5.材料、设备采购前，中标方需到现场与发标方进行现场核实；施工作业前，编制施工安全技术措施、施工方案、施工进度表；施工人员年龄不大于55岁，证件齐全，提供近三个月的体检报告，进行三天培训，考试合格后方可施工；施工期间严格按照安全质量标准及规范执行，接受甲方的监督、检查，并按其要求返工、修改。无故影响施工进度，甲方将根据耽误进度对乙方进行考核。

6.甲方不提供食宿。

五、资质要求

1.有效地营业执照，独立法人。

2.近三年审计的财务报表。

3.开户许可证。

4.锅炉大修二级及以上资质。

5.不接受联合体投标。

六、施工工期

合同签订后45天。

七、保修时间、范围和内容

项目采用总承包方式，承包周期为一个供暖期，供暖周期内锅炉出现任何问题均有乙方负责维修（保养除外），出现问题应在矿方要求时间内完成修复（6小时内到矿，特殊情况除外，费用自理），如未修复完成将对乙方进行考核，在质保金内扣除。

大修内容包括的锅炉内检、外检、水质化验、大修报备等手续办理均由乙方负责，甲方协助，费用由乙方承担。

八、验收标准

项目验收遵循国家最新颁布的验收规范和质量检验标准以及本技术规格书技术要求。

附件二：

安全生产管理协议

甲方：哈密市和翔工贸有限责任公司

乙方：*******

为加强安全生产管理，根据有关规定，甲乙双方经协商，订立本协议，共同遵守。

一、乙方应遵守国家和行业安全生产的各项法律法规，具备国家有关法律、行政法规和国家标准、行业标准规定的安全生产条件。

二、乙方必须建立健全切实可行的安全生产管理规章制度，并认真组织实施，设置安全生产管理机构，配备专门的安全生产管理人员，定期召开安全工作会议，并经常进行安全检查，及时处理事故隐患，确保安全生产。

三、甲方对乙方的安全生产实行监督、检查；对乙方的安全生产工作统一协调。乙方应遵守甲方的各项安全生产规程和有关的规章制度并接受甲方代表和甲方安全管理机构的安全监督管理。

四、乙方应加强对生产人员的安全教育和安全培训，并提供符合规定的劳动保护。乙方特种作业人员必须持有合法的特种作业操作资格证书，并持证上岗作业。

五、在本合同执行期，安全责任主体为乙方，乙方承担全部安全责任，所发生伤、残、亡等一切安全事故均由乙方进行妥善处理，并承担由此发生的一切费用：甲方给予积极配合，同时甲方有权根据相关规定给予乙方必要的处罚。

六、乙方在施工或修补缺陷中对本工程以外的其他财产、设施或人身造成的损失、损伤或伤亡等均由乙方负责。

七、本协议一式六份，自双方签字盖章后生效，甲方执四份、乙方执二份.

另若出现三方协议书，注意要修改本协议。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 单位盖章： | 单位盖章： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

附件三：

廉洁互保协议

甲方：哈密市和翔工贸有限责任公司

乙方：******

为规范双方业务往来活动，建立诚实守信的商务合作关系，共同维护双方法权益，防止违法违纪现象发生，经友好协商，双方就别斯库都克露天煤矿锅炉大修项目合同廉洁事宜达成此互保协议。

第一条 甲乙双方共同的权利和义务

1．严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

2．双方业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家和对方利益。

3．发现对方工作人员在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时要求对方纠正并向对方举报的权利和义务；涉嫌违法的，可以依法向有关部门举报。

4．对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，双方有相互配合、提供证据、作证的义务。

5.未经对方同意，不向任何新闻媒体、第主人述及有关对方工作人员恪守商业道徳方面的评价、信息。

6.双方应依法保护举报人员，不得以任何方式对举报人员进行打击报复。

第二条 甲方的廉洁责任

1.甲方工作人员不得以任何形式索要或接受乙方的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销任何应由个人支付的各种费用。

2.甲方工作人员不得私自参加运方安排的宴请，不得私自接受乙方提供的通讯、交通工具和办公用品，不得向乙方泄露谈判中的商业秘密。

3.甲方工作人员不得要求或者接受乙方以住房装修、婚丧嫁娶、家属及其他亲属的工作安排、出国出境、旅游等为理由所提供的方便。

4.甲方工作人员不得以任何理由向乙方推荐物资供应单位、工程承包或劳务分包单位，合同另有约定除外。

第三条 乙方的廉洁责任

1．乙方及其工作人员不得为甲方工作人员及其亲属提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

2．乙方及其工作人员不得为甲方工作人员及其亲属安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

3．乙方及其工作人员不得为甲方工作人员及其亲属投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

4．乙方及其工作人员不得为甲方工作人员及其亲属购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

5．乙方及其工作人员不得为甲方工作人员及其亲属在其相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

6．乙方及其工作人员不得利用非法手段向甲方工作人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。

7．乙方及其工作人员与甲方发生业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

8．乙方及其工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就签约标的数量、性能、参数、价格变动、质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

9．其它违反廉洁规定的行为。

第四条 甲方工作人员有违反本协议行为的，甲方应按照管理权限，依据有关规定给予纪律处分、组织处理或经济处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

第五条 乙方及其工作人员有违反本协议行为的，甲方有权根据情节和所造成的影响采取以下相应措施：

1.情节轻微的，要求乙方对相关工作人员进行处分处理，并限期整改。

2.导致甲方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，扣罚乙方合同金额50％的违约金，列入永久禁入黑名单。

3.给甲方造成重大社会影响或重大经济损失的，甲方有权解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停支付合同未结算款项，甲方遭受的损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损太由乙方自行承担，列入永久禁入黑名单:

第六条 本协议作为双方签订的所有业务合同的组成部分，与业务合同具有同等法律效力。

第七条 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期与合同履约期一致。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 单位盖章： | 单位盖章： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

附件四：

维护稳定协议

为履行企业的社会责任、政治责任，共同维护团结稳定的大好局面，双方签署本维护稳定协议，具体内容如下:

第一条 维护稳定罚金:

1.1发生3人以下群体上访事件，罚金30000 元/次:

1.2发生3-5人群体上访事件，罚金50000 元/次:

1.3发生5-10人群体上访事件，罚金100000元/次:

1.4发生10人以上群体上访事件，罚金150000 元/次。

1.5发生群体上访3次以上(含)，本包人存被列入华利能源公司经济合作“黑名单”，华利能源公司不再考虑与承包人在本合同完结后的任何经济合作。

第二条 缴纳维护稳定罚金，不能免除承包人应承担的维护稳定义务。承包人应平时做好稳定工作，强化规范化管理，及时足额支付工人报酬。发生群体上访事件，承包人负责人要第一时间赶赴现场处理相兴事宜，把事件影响降到最低。

第三条 本协议与别斯库都克露天煤矿锅炉大修合同具有同等法律效力。

第四条 本协议自双方签遇之日起生效。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 单位盖章： | 单位盖章： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

附件五:

支付施工人员工资承诺书

哈密市和翔工贸有限责任公司:

我单位承修别斯库都克露天煤矿锅炉大修项目，按照国家保障工人工资支付政策，我单位向贵公司郑重承诺保证按时、足额支付工人工资。若我单位违反承诺，贵公司有权采取以下处罚措施

1.当不按时、足额支付工人工资时，贵公司有权从我单位工程款中直接支付工人工资。

2. 出现一次不按时、足额支付工人工资事件，且未给贵公司造成政治影响的，甘愿接受人民币叁万元的罚款，贵公司可直接从工程款中扣除罚款。

3.出现二次不按时、足额支付工人工资事件，或出现一次不按时、足额支付工资且给贵公司造成政治影响的，甘愿接受发包人按照当地政府规定的罚款。贵公司可直接从维修款中扣除罚款。我单位将自动退出贵公司市场，因此给贵公司造成的一切损失，我单位承担赔偿责任

承诺单位：   （章）

承诺书：（法定代表人签字或盖章）

年     月    日