中煤集团山西华昱能源有限公司

山西朔州山阴金海洋南阳坡煤业有限公司

《消防设施维保》编制项目

询 价 书

询价书编号：XJ202404HYGC123

采  购  人：中煤华昱公司南阳坡煤业

中煤招标有限责任公司

二零二四年四月

总  目  录

第一章  询价公告

第二章  报价须知

第三章  合同样本（关键条款）

第四章  技术规格及要求

第五章  报价书相关格式

- 询价公告

项目名称:中煤集团山西华昱能源有限公司山西朔州山阴金海洋南阳坡煤业有限公司《消防设施维保》编制项目

询价方式:公开询比价

评审方式：最低评审价格法

发布公告日期: 2024年4月22日

报名截止日期：2024年4月29日  07:40

报价截止时间：2024年4月29日  07:50

报价揭价时间：2024年4月29日  08:00

发布公告媒介：中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）

一、项目概况及技术要求

1.项目概况：山西朔州山阴金海洋南阳坡煤业有限公司现场情况，（1）地面建筑办公楼总计5815平米（含调度室、机房），有消防主控箱、烟感、手报警系统，楼道有消火栓及应急照明系统（含应急照明灯、疏散指示标志等），其中办公楼机房内有七氟丙烷柜式灭火装置、自动灭火装置系统等；（2）生产楼1845平米，有消防栓系统与应急照明系统（含应急照明灯、疏散指示标志等）；（3）35kV变电站有自动报警系统与应急照明系统（含应急照明灯、疏散指示标志等）；（4）食堂432平米，有应急照明系统（含应急照明灯、疏散指示标志等）；（5）生活区5824平米，无消防栓系统与应急照明系统,已配置灭火器；（6）炸药库2425平米，无消防栓系统与应急照明系统，已配置灭火器；（7）矿井水处理站628平米，有应急照明系统（含应急照明灯、疏散指示标志等）；（8）维修车间1389平米，有消防栓系统与应急照明系统（含应急照明灯、疏散指示标志等）；（9）压风机房440平米，有应急照明系统（含应急照明灯、疏散指示标志等）；（10）主井皮带224平米，有消防栓系统与应急照明系统（含应急照明灯、疏散指示标志等）；（11）其他各加工车间及库房、会议室、值班室均有消防器材；全矿消防设备有灭火器共计900至1000余具（种类干粉4公斤、干粉8公斤、干粉35公斤、二氧化碳3公斤、二氧化碳7公斤、水基8公斤、水基3公斤等）。根据《中华人民共和国消防法》第十六条“机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：”第（二）款“按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效”、第（三）款“对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查”规定和《建筑消防设施的维护管理》（GB-25201）4.2规定“建筑物的产权单位或受其委托管理建筑消防设施的单位，应明确建筑消防设施的维护管理归口部门、管理人员及其工作职责，建立建筑消防设施值班、巡查、检测、维修、保养、建档等制度.确保建筑消防设施正常运行”，我矿应当建立健全维保制度、设立维保单位，并且进行年度消防检测。维保单位应进行月检查，季度检查以及年度检查，保证单位的消防设施完整好用，包括每一个点位，每一个模块，也包括灭火器的年度检测。设立维保单位的优势在于能及时并且将一些消防隐患扼杀在摇篮并且保持平时的正常使用及一些各类检查，专业的队伍，专业的人员保证将所有消防设施保持在完美且好用的状态下，做到真正把消防安全放到第一位。

2.资金来源：企业自筹

3.工期（服务期）：1年

4.服务地点：山西省朔州市山阴县马营乡山峡村北南阳坡煤业。

5.报价方式：固定总价（不含税）

6.付款方式：付款方式执行公司相关制度流程。

7.验收标准：

7.1 按照《建筑消防设施的维护管理》（GB-25201）等消防技术标准的规定，制定建筑消防设施维修保养计划，定期开展建筑消防设施检查、维修、保养、测试等技术服务，并提供全矿消防测试报告和政府及各部门要求的年检报告。

7.2 每月对合同约定范围内的建筑消防设施全面检查和维保，保证其正常运行。

7.3 负责维保的场所建立健全规章制度、牌板、记录本、逃生平面图等，张贴到各场所区域内。

7.4 负责矿区内井上下所有灭火器材的维修检验，每年一次；并且对矿内消防泵站进行月度运行维保。

7.5 每年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行一次全面检查测试，提供矿区内建筑消防设施的年检报告。

7.6 在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障；每年配合甲方至少两次以上地面消防应急演练（乙方配备摄影师等）。

7.7 对故障零部件提供临时备件；确需更换的，向甲方提出建议，更换零部件费用甲方按实支付，单件单价一千元以下的维修费用由乙方承担。

7.8 保证所有消防设施的完好，将全部隐患整改并且保持在完整好用的状况。

8. 报价人在提交报价文件时需附《供应商廉洁承诺书》。

二、资质要求

- 1．报价人应具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格。

- 2．报价人须提供近三年（2021年至今）至少三例同类项目业绩（提供合同关键页）。

- 3．本项目不接受联合体报价。

- 4．报价人必须到现场实际踏勘，并出具甲方相关人员签字盖章确认的踏勘证明。

三、报名

参与公开询价业务的报价单位，请登录或注册中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）后，进行在线报名、报价。

- 联系方式

- 联系人：刘江龙  18734971129

- 地址：山西省朔州市山阴县马营乡山峡村北南阳坡煤业

电子信箱：362397874@qq.com

第二章 报价须知

一、总则

1. 适用范围

本询价书仅适用于询价公告中所述项目的服务/工程。

2. 询价费用

报价方应承担所有与编写和提交报价书有关的费用，不论结果如何，询价方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二、询价书

1. 询价书构成

(1) 询价公告

(2) 报价须知

(3) 合同条款

(4) 技术规格及要求

(5) 报价书相关格式

三、报价书的编制

1. 报价书的组成

(1) 按询价书要求填报完整的报价函、报价一览表、分项报价表；

(2) 技术规格及商务规格偏离表；

(3) 服务/工程技术规格说明书；

(4) 按要求出具的资格证明文件；

(5) 其它需要说明的事项。

2. 报价要求

(1)报价为含税价（不含税）。

(2)单价与总价有出入，以单价为准。工程类应列明工程报价。

(3)在填报报价时，要列明价格的各组成部分。

3. 报价书的式样和签署

3.1电子版命名格式“项目名称+公司名称”。

3.2在制作报价书时，需要法人签字的地方，签字或签章均有效，若有代理人，需要代理人签字的地方，必须签字才有效。

四、报价书的递交

提交报价书的时间不得迟于询价公告中规定的截止时间。

五、询价揭示及评审

1. 询价方将根据公告规定揭价时间在中煤易购采购一体化平台进行线上报价揭示。

2. 询价方评审小组/谈判小组

(1)由询价方相关部门人员组成。

(2)从报价截止日起,直到向成交方授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和确定成交有关的保密资料，均不得向与评审无关的其他人透露。

(3)报价截止后，将审查报价书是否完整、有无计算上的错误，文件签署是否合格，报价书是否大体编排有序。如计算和累加算术错误，修正错误的原则如下：

A. 如果以数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表述的金额为准；

B. 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，修正总价及报价总价。

(4) 评审期间评审小组可分别要求报价方对其报价书进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交。

3. 评审办法

本次询价内容依据以下评审原则进行最低评审价格法，评审小组对满足询价文件实质性要求的报价书，对报价文件的技术、商务评审采用定性原则，按照评审价格由低到高的顺序推荐候选成交人。

评审原则；

1)、询价文件做为评审小组关键的评审依据；在开、清、评审期间，严禁任何与询价项目相关的人员提供各种改变或者影响评审结果且会发生实质性变化的资料。评审过程必须严谨、认真、仔细，做到公开、公平、公正，体现企业效益最大化。

2)、不满足询价文件中“*”号条款要求的报价书经评审小组集体讨论并签字确认后将不被推荐成交。

3)、本次询价项目实行按包开、清，按项评审的原则，从服务、服务质量、技术要求、资质、商务、报价、售后服务等方面进行综合评审。

4)、所报相关服务须与其营业执照的经营范围相一致。

六、确定成交人

1. 确定成交人准则

(1)合同将授予其报价实质上响应询价书的要求，能最大限度地满足询价书中规定的各项综合评价标准，并能圆满地履行合同的、对买方最为有利的报价方。

(2)不能保证最低报价的单位最终成交。

2. 成交通知书

在报价有效期期满之前,报价人可在系统查询成交情况或询价单位以书面或传真形式通知成交人成交。收到成交通知书的日期（或传真日期）即为成交接受日。

- 第三章 合同样本（关键条款）

山西朔州山阴金海洋南阳坡煤业有限公司

消防设施维保合同

（2024年）

发包人：山西朔州山阴金海洋南阳坡煤业有限公司

承包人：……

签订日期：    年  月  日

山西朔州山阴金海洋南阳坡煤业有限公司

消防维保服务合同

甲方：                         （以下简称甲方）

乙方：                         （以下简称乙方）

甲乙双方根据《合同法》规定，本着平等自愿、协商一致的原则，就甲方物业服务管理区域内的消防工程系统维护保养工作委托给乙方进行，并订立本合同如下：

一、消防工程名称、地址及双方负责人

| 序号 | 名称 | 地址 | 甲方负责人 | 乙方负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

甲方负责人：          联系电话：

乙方负责人：          联系电话：

现场维保员：          联系电话：

联系电话：

二、维保内容及标准

1. 消防设施设备维保界限

| 序号 | 维保内容 | 界限点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防供配电设施：停电状态下消防主机正常工作，消防电源工作状态，市电切换，自备发电设备状况 | 到市电切换设备处，包含切换设备 |
| 2 | 火灾自动报警系统：自动报警控制器、探测器、控制模块、手动报警按钮等触发装置 | 全部 |
| 3 | 消火栓系统：室内外消火栓、水泵接合器、消火栓按钮、消防水泵、消火栓系统各种阀门的维护、保养。 | 到设备控制电源柜上端电源处 |
| 4 | 消防电话、应急广播、应急疏散指示照明系统 | 消防电话、应急广播全部，应急疏散指示照明至应急柜上端电源处 |
| 5 | 消防联动设备的电气控制部分 | （不包括电梯、空调设施本身），如乙方发现设备本身发生故障，应及时书面通知甲方，并协助甲方处理。 |
| 6 | 消防供水设施 | 全部 |
| 7 | 气体灭火系统 | 全部 |
| 8 | 泡沫灭火系统 | 全部 |

- 维保内容及标准

| 序号 | 维保内容 | 维保要求 | 维保周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防供配电设施：消防电源工作状态，市电切换，自备发电设备状况 | 工作正常，市电停止时，消防主机工作时间不少于90分值 | 季度 |
| 2 | 火灾自动报警系统：自动报警控制器、探测器、控制模块、手动报警按钮等触发装置 | 安装牢固、内部清洁、功能正常 | 月 |
| 3 | 消火栓系统：室内外消火栓、水泵接合器、消火栓按钮、消防水泵、消火栓系统各种阀门的维护、保养。 | 报警、管压、运作正常、阀门开启灵活、无锈蚀 | 月 |
| 4 | 消防电话、应急广播、应急疏散指示照明系统的电气控制部分。 | 安装牢固、功能正常 | 月 |
| 5 | 消防联动设备的电气控制部分（不包括电梯、空调设施本身），如乙方发现设备本身发生故障，应及时书面通知甲方，并协助甲方处理。 | 功能正常 | 季度 |
| 6 | 消防供水设施 | 功能正常，蓄水量正常 | 季度 |
| 7 | 气体灭火系统 | 功能正常、无锈蚀 | 季度 |
| 8 | 泡沫灭火系统 | 功能正常、无锈蚀 | 季度 |

3．首次及常规维保

- 3.1 乙方在第一次进场时，应对该消防系统进行全面检测一次，对所发现的问题和运行状况，用表格和书面形式报告甲方；对不能正常工作的设备及系统进行维护、保养，确实无法保养的设备，报上建设性方案，由甲方选定实施。如未检测上报甲方，甲方视为相关系统工作正常。

- 3.2 每周对每个工程巡检不少于1次，每月定期抽测30%的设备，每周不定期巡查抽检10%的设备，对所发现问题进行及时、全面处理，坚持做到发现一处解决一处，确保系统正常运行。每次检测、巡检或排故完毕后，由双方指定人员在检测报告上签字认可，检测报告由甲方存档。

（注：年检的当月不再进行季检，季检的当月不再进行月检，月检当周不再进行周检。月度报告应体现本月检查、维保的数量及范围、发现的问题及处理的结果，系统的工作情况、建议和意见等内容）。

- 3.3 甲方发现故障不能自行排除时，应及时组织相关人员到现场，对初级火灾或一般应急事件进行处理。同时电话通知乙方，乙方在与甲方联系确认后30分钟内，必须派人到现场进行处理；需其他维护人员参与实施维护的，应在两小时内赶到现场处理。据实填写维护记录，甲、乙双方有关人员签字后双方分别存档。

- 3.4 当甲方在日常使用过程中发现消防系统出现故障时，由甲方电话通知乙方，乙方须在2小时内派出专业维修人员赶到现场，紧急排故。对影响整个系统的大故障，乙方须在最短的时间，最迟不超过2天内排除故障，恢复系统正常运行。特殊情况（如无备件、特殊元件，一时无法解决）不能及时修复时，应经甲方同意并采取应急措施；如因甲方原因（如二次装修等），应由甲方出具书面材料方可推迟修复，不影响整个系统正常运行的局部故障确保在2天内修复，并保证设备的正常运行。

4. 消防系统故障

4.1 初级火灾或一般故障：接甲方通知确认后，乙方须30分钟内派工作人员到现场进行处理，需其他工作人员参与排故的须在2小时内到现场；故障排除后，甲、乙双方对维保记录确认并签字，分别存档。

4.2 使用过程中的紧急故障：接甲方电话通知后，乙方须2小时内派专业技术工作人员到现场紧急排故；对于系统大故障须2天内进行处理，恢复系统正常运行。

4.3 特殊故障：消防系统设备出现故障，因无备件、特殊元件，而不能及时修复时，乙方经得甲方同意后采取应急措施；不影响整个系统正常运行的局部故障确保在2天内修复，并保证设备正常运行（如甲方另有原因应出具书面材料方可推迟修复）。

5．消防设备零配件

消防系统设施、设备维修中所需要更换零配件的，可由甲方自行解决，也可委托乙方购买，乙方根据甲方提出的需要进行采购，并完成免费安装。零配件超过1000元（单件单次）以上的由乙方以书面形式报甲方审批后方可组织采购及更换。零配件1000元（单件单次）以下的由乙方承担。全年维修部得超过合同总价的20%。

6．消防演练

合同期内，乙方完成消防知识和消防技能操作培训、消防应急演练各不少于2次，甲方根据实际需求确定时间。同时，乙方配合甲方开展全国消防安全月宣传工作和政府部门各类消防安全类活动的开展。

三、维保服务期限：

合同自    年   月   日起至   年   月   日止。

四、合同金额及付款方式

1. 本合同总金额：   元整（大写：       万圆整 ）。

2. 付款方式执行中国中煤山西华昱能源有限公司相关制度流程。

五、维保效果评估及处罚

1. 甲方有权对乙方维保服务工作进行检查、监督、评价，根据合同约定考核、评价乙方服务质量。

2. 甲方对乙方未达到合同要求的工作有权提出质疑、批评、投诉，并建立《维保效果评估表》，如未按维保细则进行，因漏检、漏保养、未及时排故而造成安全隐患或系统运行不正常，影响使用的，须接受甲方的处罚。

3. 如果乙方未按照合同约定履行维保服务或未达到维保效果，甲方有权根据《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）、《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2004）、《维保合同》约定和乙方投标书每次或每项扣款200元，或不支付维护费用处理，乃至终止合同。

六、甲方的权利和义务

1. 甲方应指定一名负责人对乙方的维护保养质量、过程进行全面监督，同时负责联系协调有关部门、人员对乙方的维护保养进行配合。

2. 甲方需派人员配合乙方在检查、维护设备过程中所需要使用的工具，如：梯子、工作灯等，甲方无偿提供；维护所需要使用的仪器、仪表、工具及交通工具等由乙方自理。

3. 甲方应提供给乙方有关消防设备、设施系统的资料、图纸、说明书。

4. 建立健全消防设备使用、操作规程。

5. 甲方在检查过程如发现设备运行异常状态，应及时通知乙方进行处理。

七、乙方的权利和义务

须。不承担因装修造成的消防电气管线、水管进行断开1. 乙方应严格按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）、《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2004）、《维保合同》约定和乙方投标书对甲方消防系统设备进行检查、调试、维护，使整个消防系统一直处于正常运行状态。

- 2.乙方完成消防系统设备检测、调试、维护、故障维修后，均须填写“消防维护(周/月/季度/年)检汇总表”和检测报告书，由甲、乙双方确认签字，并存档备查（甲方签字权：当班消防值班人员、消防干事、项目工程消防管理人员、项目工程负责人及项目经理，项目工程负责人及项目经理必须签字，否则甲方对相关记录不予认可；乙方签字权：消防维护人员以及项目经理签字并且加盖公司公章）。

3. 乙方接甲方通知后，如未按合同约定的时间到达现场对故障进行处理，视为违约，由此造成的损失由乙方承担责任。

4. 乙方在实施消防设施、设备维护保养的过程中，需建立健全月度质量检查自检机制，并于每月末将质量检查表交给甲方。

5. 当消防系统损坏严重，需更换设备或进行大修时，由乙方负责报计划给甲方，经甲方审定同意后方可进行大修。

6. 乙方负责配合消防主管部门的检查，处理检查中发现的问题，和定期将消防维护表、检查记录表送检，消防运行状态报告报至消防大队。

7. 因乙方未按合同约定进行维保服务工作，而导致消防维护目标发生火灾时报警系统不能及时报警，或联动设备不能及时启动而造成的损失，均由乙方承担（责任判定以消防报警主机事件记录为准，由甲、乙双方确定，若不能达成一致由消防监督部门裁定）。

8. 合同期内，经消防相关部门检查，如乙方为甲方进行维护保养的消防设备不符合消防系统运行要求而受到处罚，乙方必须承担由此造成的一切损失和赔偿责任。

9. 合同期内，如乙方未按合同约定的消防维保计划要求进行维护，出现安全隐患，而导致甲方的任何安全事故，乙方必须承担由此造成的一切损失和赔偿责任。

10. 乙方对甲方消防设备的日常维保工作采取修复为主，换件为辅的原则。

11. 遇重大会议或节假日活动等，甲方应提前通知乙方，乙方接到甲方通知后向甲方送达维护值班表，根据甲方需要进行跟踪服务，并做到随叫随到。

八、安全责任

在施工和服务等过程中出现任何安全事故，均由乙方自行处理斌负责承担相关费用。

九、违约责任

- 1. 合同的任何一方不能全面履行本合同相关条款，经另一方书面通知后仍未整改的，守约方有权解除本合同。并向守约方支付总合同金额3%的违约金。

- 2. 在合同履行中甲乙双方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方毁约，毁约方除承担因此造成的全部经济损失外，还必须向对方支付一个月的维保费作为违约金。

- 十、争议的解决

- 因履行本合同所引起之任何争议，双方应友好协商解决；若协商未果，双方均同意以甲方所在地的人民法院为管辖法院，通过诉讼方式解决争议。诉讼期间，争议条款的解决不影响非争议条款的正常履行。

- 十一、合同的生效及终止

- 本合同经双方签字盖章后成立，并于本合同第四条约定的服务期限开始之日起生效。本合同有效期限约定为 壹 年。

- 本合同生效后，各方应全面履行合同的约定内容。如有任何一方违反本合同约定，守约方为维护权益而支付的一切费用（包括但不限于律师费、公证费、鉴定费、保全费、诉讼费、差旅费等）均由违约方承担。

- 十二、合同文本

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

甲    方：	                               乙    方：

法人代表：										法人代表：

联 系 人：										联 系 人：

地    址：                                地    址：

电    话：                     				电    话：

- 第四章 技术规格和要求

- 1．中标方根据我矿现有消防系统实地勘查，对存在的缺陷和隐患，进行维修或者购买相关配件进行修复和整改，最终达到使用标准。

- 2．按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）、《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2004）等消防技术标准的规定，制定建筑消防设施维修保养计划，定期开展建筑消防设施检查、维修、保养、测试等技术服务，并提供全矿消防测试报告和政府及各部门要求的年检报告。

- 3．每月对合同约定范围内的建筑消防设施全面检查和维保，保证其正常运行。

- 4. 负责维保的场所建立健全规章制度、牌板、记录本、逃生平面图等，张贴到各场所区域内。

- 5．负责矿区内井上下所有灭火器材的维修检验，每年一次；并且对矿内消防泵站进行月度运行维保。

- 6．每年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行一次全面检查测试，提供矿区内建筑消防设施的年检报告。

- 7．在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障；每年配合甲方至少两次以上地面消防演练（乙方配备摄影师等）。

- 8．对故障零部件提供临时备件；确需更换的，向甲方提出建议，更换零部件费用甲方按实支付，单件单价一千元以下的维修费用由乙方承担。

- 9．保证所有消防设施的完好，将全部隐患整改并且保持在完整好用的状况。

- 10．对甲方消防值守人员和管理人员进行专业技术指导。

- 11．在矿区范围内由于上级主管部门（公司、应急局和消防管理部门等）造成的消防罚款由乙方承担。

- 第五章 报价书相关格式

目 录

- 封面

- 报价函

- 报价一览表

- 分项价格表

- 偏离表

- 资格证明文件

- 服务方案

文件封面（用于报价书封皮及信封封皮）

（项目名称）

（询价书编号）

询价书名称：

询价书编号：

报价人：XX公司

联系人：

联系方式：

报

价

书

报价人：XX单位（盖章）

联系人：

联系电话：

一、报价函（格式）

致：中煤华昱公司南阳坡煤业

根据贵方(询价书名称      )询价项目(询价书编号：            )的公开询比公告,正式授权下述签字人(姓名，职务    )代表(名称，                   )提交下述文件。

1.1 报价函、报价一览表

1.2 授权委托书（如有）

1.3 分项报价表

1.4 偏离表

1.5 资格证明文件

1.6 响应方案

1.7其它需要填写的资料

据此函,签字人兹宣布同意如下条款：

(1) 所附价格表中规定的应提供的服务/总价（含税价格）为：        ￥元(大写：                  元整，税率    %)。

(2) 我们将按询价书的规定履行合同责任和义务。

(3) 我们已详细审查询价书中全部内容,包括修改意见(如有则附)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求采购方解释和承担责任的权力。

(4) 在须知规定的询价有效期内遵循本响应文件,并在须知规定的有效期期满之前具有约束力。

(5) 如果在规定的有效期内撤回报价,我们愿承担相应的法律责任。

(6) 同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。

(7) 我们理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何报价。

法定代表人或其授权代理人：（签字）

（盖公司章）

日期：

- 二、报价一览表（含税报价）

报价人名称：                                                                        询价编号：

| 项目名称 | 项数 | 含税总价 | 服务期 | 报价声明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（含税价） | 税率： |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：                   法定代表人或授权代理人：（签字）                      时间：

注：1、报价人按表中格式填报价格。（根据项目实际情况，该表格内容可以进行调整）

三、分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼 | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 生产楼 | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 35kV变电站 | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 食堂 | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 生活区 | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 炸药库 | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 矿井水处理站 | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 主井口 | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 副井口 | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 压风机房 | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 维修车间 | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 其他各加工车间及库房、会议室、值班室 | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 全矿消防设备灭火器校验 | 项 |  | 根据实际数量 |  | 种类干粉4公斤、干粉8公斤、干粉35公斤、二氧化碳3公斤、二氧化碳7公斤、水基8公斤、水基3公斤等 |
| 14 | 其它 | 项 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 元 |  |
| 人民币大写： 整（含税金额），小写： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：分项报价需完整详细，能够明确的体现出报价的各个组成部分。（根据项目实际情况，该表格内容可以进行调整）

报价人（盖章）：                          法定代表人或授权代理人：（签字）

四、偏离表

技术规格/商务偏离表

询价书编号：

| 序号 | 项目名称 | 询价文件的条款 | 报价文件的条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价人递交的报价书中与询价文件的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受询价文件的要求。

报价人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代理人：（签字）

- 资质证明材料

六、服务方案

后附部分样表（如适用于本项目）

法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：我单位的（法定代表人姓名、身份证、职务）代表本单位授权(被授权人的姓名、身份证、职务)为本单位的合法代理人,就（询价书编号： 询价书名称： ）项目的合同递交及合同的执行、完成,以本单位的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效,特此声明。

授权人代表签字：

代理人(被授权人)签字：

单位名称（盖章）：

附双方的身份证件。

业绩（格式）

注：1. 应附此次项目的同类型业绩。

- 所附业绩要真实准确，如发现弄虚作假将不予推荐成交。

报价单位名称：                    询价书编号：

| 序号 | 项目名称 | 主要项目内容 | 服务日期 | 客户名称 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）

附业绩证明材料

企业经营、资信状况承诺书（格式）

我公司承诺：

本企业经营、资信状况良好，无不良经营业绩，具有良好的银行资信和商业信誉，没处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产的状态，并在最近三年内没有骗取比价合约和严重违约等重大问题。如有虚假，一切后果由报价人全部承担。

法定代表人或授权代理人：（签字）

公司名称：

（盖章）

年   月   日

供应商廉洁承诺书（格式）

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉清从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规，违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便，

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

电话：

年    月   日