工贸公司办公区供暖管道及暖气片改造工程技术附件

- 一、工程内容及工程量

- 1、工贸公司办公区供暖管道及暖气片改造工程。

- 2、具体工程内容：

（一）拆除部分

1、拆除原1-6排办公区铸铁暖气片92组，平均每组20片，拆除D40PPR暖气管道880米、D25PPR管道240米；

2、人工移除地沟盖板，拆除地沟内DN100主管道360米。

3、拆除暖气片、管道人工二次倒运150米至指定地点。

4、破除沥青路面宽1.3米、开挖深1.5米、长36米地沟进管，人工移除地沟盖板，重新安装主管道后回填并恢复沥青路面。

（二）新做部分

1、新做室外管道井：人工配合机械开挖宽1.3m、深2m、长196m暖气沟（破除顶部100mm厚沥青面层、200mm厚混凝土面层、开挖杂土层1700mm）。重新恢复：回填宽1.3m，厚300mm灰土垫层、100mmC20混凝土垫层，M5水泥砂浆砌MU10机制红砖，两侧墙高1400mm，墙厚240mm，内侧用M5水泥砂浆抹灰厚20mm，管道井内尺寸净宽800mm，上部做1300×600×150mm厚混凝土盖板（内配φ10@150单层双向钢筋网片，混凝土标号C25），最后恢复50mm厚沥青砼面层。井内间距5米固定50×5，长400mm角钢支架两个，共64个。

2、室外半通行地沟内新做DN100主管道600m、DN80主管道160m，做法：管道人工除锈后做三布两油防腐，外包50mm厚聚乙烯保温层、5mm厚PVC外保护层。

3、办公区安装DN40进水、回水管道1040米，进水管道离地平均高度2.4米，与暖气片连接安装DN25立管260米，管道为镀锌钢管，连接均为丝扣连接。主管道间距5米固定50×5，长300mm角钢支架1个，共208个。

4、安装钢制式柱翼型散热器（立式）112组，每组20片，高650mm。每组暖气片用2个φ14钢筋卡与墙面固定，每个长300mm，共224个。安装DN25镀锌铜芯球阀224个（每组暖气片进出水各1个），DN25排气阀25个。

5、室内支管道安装穿墙用水钻打50孔120个，墙面开孔处内外两侧重新粉刷污染墙面约300平米。

6、新砌检查井1座（240砖砌、含井盖，D=1.3m，H=1.5m），拆除更换DN100焊接法兰闸阀1个、DN80焊接法兰闸阀1个。

7、办公区第4排、5排、6排支管道，进、回水架空安装DN50管道94米，做法：管道人工除锈后做三布两油防腐，外包50mm厚聚乙烯保温层、3mm厚铁皮外保护层。

- 二、工程说明

1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3、验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据，并严格按中煤平朔集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。

4、工程质保期：工程质量验收合格之日起两年。

5、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

- 三、通用技术说明

- 1、严格执行“平朔在建工程项目考核实施细则”。

- 2、制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等，确保工程保质、保量按合同要求完成。

- 3、隐蔽工程必须经相关人员验收合格后，方可进行下道工序。

- 4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范要求，符合相关规范条文标准。

- 5、做好施工现场文明施工，安全防护到位。

- 6、材料：所有材料必须满足设计及规范要求。

- 四、甲供设备及材料明细：无。

- 五、工期：60天。