中煤新登郑州煤业有限公司

矿用隔爆兼本质安全型高压永磁机构真空配电装置

技

术

要

求

需求单位： 中煤新登郑州煤业有限公司                     
2024年4月26日
技术要求

一、项目简介及使用地点
中煤新登郑州煤业有限公司

二、货物名称及供货范围
	序号
	产品名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	矿用隔爆兼本质安全型高压永磁机构真空配电装置
	PJG2-630/6Y
	台
	12
	2台进线，1台联络，9台高压配电装置。配备1台矿用隔爆兼本质安全型锂离子蓄电池电源，型号：DXJL6912/127J（A）


三、主要部件（或设备）配置要求

1.相关产品必须具备“三证一标志”相关资质；

2.设备制造加工及验收应严格执行国家及行业的相关制造验收最新标准；
3.智能高爆具有RS485通讯接口，标准MODBUS通讯协议，和我矿现在使用的电力监控系统必须做到无缝对接；

4.各种标识清晰、易懂、防腐蚀，并安装在明显的位置。
5.内置隔离断口视频采集及显示功能，可通过就地或地面调度室查看隔离断口情况。具备触头温度实时监测，可设置触头告警、跳闸保护。

6.断路器小车配置电动底盘车，具备电动、手动操作，并可通过上位机遥控操作，断路器必须使用电光防爆的产品。

四、所需资质文件要求

1. 提供MA标志证书、产品合格证、防爆合格证、CCC证书、使用说明书、出厂试验报告等。

2.按国家标准有关规定进行型式试验，主要元件应按国家标准有关规定进行试验，并提供报告，证明所供应的变压器及其元件满足本技术规范及有关国家标准的规定。

3.提供设备外型图、总装图等随机图纸，说明书等技术资料齐全。免费开放设备的通讯协议、点表，免费协助矿方完成接入电力监控系统。

4.供方提供的设备应符合“设备运行条件”和“设备规范”、“技术要求”。

五、货物使用环境及范围

1.周围环境温度-5℃～+40℃。 

2.海拔不超过1000m。

3.周围空气相对湿度不大于95﹪（﹢25℃时）。

4.在有瓦斯、煤尘爆炸性气体混合物的环境中。

5.在无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中。

6.与水平面的安装倾斜度不超过15°。

7.能防止滴水的地方。

8.污染等级为3级。

六、货物适用标准
GB/T 3836.1-2021    爆炸性环境  第1部分：设备通用要求

GB/T 3836.2-2021    爆炸性环境  第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T 3836.3-2021    爆炸性环境  第3部分：由增安型“e”保护的设备

GB/T 3836.4-2021    爆炸性环境  第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

GB/T 11022-2020   高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求

MT/T 661-2011       煤矿井下用电器设备通用技术条件

JB/T 8739-2015    矿用隔爆型高压配电装置

其他国家及行业相关执行标准规定，如有最新版本的规范标准，则应按最新版本执行。

七、6kV矿用隔爆兼本质安全型高压永磁机构真空配电装置的技术要求
1、主要技术参数
额定电压6kV，最高工作电压12kV；额定频率50Hz；

额定电流：630A
额定短路开断电流25kA（有效值）；

额定短路关合电流63kA（峰值）；

额定动稳定电流63kA（峰值）；

额定热稳定电流25kA（有效值）；

额定热稳定时间2s；

控制电源电压：DC110V；

机械寿命：20000次

绝缘性能如下表所示：
	额定

电压
	1min工频耐压（有效值)
	标准雷电冲击全波（峰值)

	
	对地、相间

断路器断口间
	隔离开关

断口间
	二次回

路对地
	对地、相间、

断路器断口间
	配电装置装配完整时隔离开关断口间

	6kV
	42kV
	48kV
	2kV
	75kV
	85kV


2、技术要求
结构：配电装置采用方壳活节螺杆式开门结构，抽屉式芯架，结构紧凑，便于检修、维护。设置独立的二次接线腔，接线方便。

配用交直流两用多功能综合保护装置，具备防越级跳闸功能，具备故障录波功能，能够存储故障前10个和故障后60个周期的数据，供随时查询，便于分析故障解决问题。具有网络通讯功能，通信接口可将井下的电力参数，分、合闸状态，定值调整，以及电力系统的故障状态发送到地面上位机。同时本保护可实现网络控制分合闸，能够接受地面上位机发出的开机、关机和复位等命令。综合保护器在各种故障断电后能够记忆100次以上故障，故障参数可以上传，电源侧停电恢复送电后先检测并显示所带回路的故障。综保在软件上必须保证保护模块与其它模块完全分开，测控单元中保护部分功能独立，保护功能不依赖通讯网，网络瘫痪与否不影响保护正常运行。

综合保护器具有功率方向型、五次谐波（适用于三相中性点经消弧线圈接地系统）等漏电原理的选择性接地（漏电）保护功能、短路、过负荷（过流）、过压、欠压、绝缘监视等保护功能。
综合保护装置配套不小于7寸工控显示屏，windows系统，扩展性强，中文显示界面，一个屏幕集中实时显示隔离断口视频画面、系统电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电度量、触头温度、腔内湿度，等参数和运行行状态，具备故障查询，故障记忆功能，可累计分别记录100条操作事件、分合事件、保护事件，同时还可查询断路器分合闸次数及时间。具有故障录波功能，能够存储故障前10个和故障后60个周期的数据，供随时查询，便于分析故障，解决问题，保护器必须选用电光防爆的产品。
具备可靠的接地装置，保证手车可靠接地，手车动触头不小于φ20mm，表面粗糙度不大于1.6μm，镀银层厚度不小于10μm。静触头内应设置不小于3根导电簧丝（每根簧丝60圈），与动触头可靠接触，接触电阻小，温升低，防止触头烧毁。
应选用永磁机构高压交流真空断路器，额定电压6kV，额定电流630A，分断能力25kA，配套真空管规格不小于TD-10/1250-25，确保性能稳定、安全，免维护，断路器机械寿命不低于1万次，隔离插销机械寿命不小于2000次，实现电动合闸、电动分闸，同时具有手动合闸、手动分闸功能。永磁机构采用双稳态双线圈，合分闸完全独立（双电容），智能控制采用单片机控制IGBT模块（无触点），电源交直流两用，并具有失压延时0～8s可调功能，防止电压瞬间跌落引起的非预期跳闸,真空断路器必须选用电光防爆的产品。

带视频显示功能，通过上位机或者就地显示屏能清晰看到小车隔离触头的碰撞过程，能实时监测6个隔离触头及腔体摄像头可视范围的温度，并可设置告警或跳闸保护动作值。

采用电动控制小车进出装置，一键式操作小车进出，可电动或手动实现隔离操作，并可通过上位机遥控操作小车进出，并可实时显示隔离断口状态。
电动手车进出灵活、方便，能实现开门先断电的连锁要求，具有可靠完善的机械闭锁、电气闭锁装置；当前门打开时，手车在实验位置，手车不能手动摇入，也不能电动摇入，二次电源断路器不能合闸；当手车在工作位置时，前门不能打开，手车在实验位置，前门才能开启；当断路器在合闸位置时，手车不能电动摇出，也不能手动摇出；当手车没有完全到达工作位置时，断路器电动不能合闸，手动不能合闸；当二次电源断路器合闸状态，前门不能开启；

产品二次电路采用直流110V供电，如真空断路器、保护器、本安继电器、电动手车等全部采用直流供电，可有效避免一次侧电压波动断电，对二次元件电源的影响。

配电装置内置三相五柱式电压互感器，进行电压信号的采集。当外部直流电源箱故障时，二次电路可以自动切换到的电压互感器供电。
静触头必须采用后置式结构设计，需要更换时，只要打开后腔盖板，拆除母排，即可更换静触头，保证更换维修方便。

后腔导电母排采用不小于φ20mm紫铜棒硬连接，确保能够长时间通过630A工作电流，并在外表包覆35kV热缩管，绝缘性能要可靠。

配电装置必须设置手动合闸机构，解决电气合闸故障时的应急用电问题。

配电装置的整机钢板厚度达到10mm，门法兰钢板厚度达到24mm，隔爆面宽度达到50mm。防爆三要素的要求大于国家标准。

联络用高爆开关具有返送电功能，可实现无间断自动化控制。一段进线用高爆开关九芯端子可以接100V输出，接至二段联络用高爆开关九芯端子做为100V输入，通过控制继电器控制，正常运行时二段联络用高爆开关使用本身PT变出100V做为二次控制电源，一旦二段电源有故障二段开关失去控制电源，二段联络用高爆开关可以通过控制继电器转为使用外接100V做为控制电源，实现无间断自动化控制，井上迅速合联络开关恢复送电。
主进与联络间的电气闭锁图
[image: image1.png]p

2R
i B

o B2

3 ]

5
R

z





其他未尽之处，按国家现行有关标准执行。

八 矿用隔爆兼本安型锂离子蓄电池电源的技术要求
1、主要技术参数
蓄电池类型：矿用磷酸铁锂离子蓄电池

交流输入电压：AC1140（660）V（±15%）

额定输出电压：DC115V（±1%以内连续不间断输出）；
AC127V（±2%以内连续不间断输出）

额定输出总电流：25A（±0.5%以内），最大输出电流30A

功率因数：≥0.9

充、放电过流保护时间：≤100ms，短路保护时间：≤50ms；

单台电源装置的额定容量：6912Wh；

电源装置蓄电池组额定容量：60Ah，单台电源装置蓄电池组额定电压：DC115V。

2、技术要求
本电源装置除了为变电所高爆柜连续不间断提供直流控制和保护电源，同时还能够为井下智能测控分站、环网交换机等提供交流AC127V备用电源。

电源装置应具有不小于2台独立的整流模块，每台额定输出电流20A，2台冗余备用。

电源装置应具有直流绝缘监察功能，直流绝缘下降时，应发出告警或切断直流输出回路。

外壳采用隔爆型、分腔结构（至少有电池腔、设备腔、接线腔3个腔体），满足煤矿井下防爆安全要求。

应具有开门断电联锁功能，即在高爆柜需要检修时，可以实现高爆柜开门，蓄电池电源装置停止供电，符合2022版《煤矿安全规程》相关要求。

具有输出过流保护、短路保护、充、放电过流保护、充、放电过欠压保护、电池温度过高保护等功能，且具备故障显示、故障解除后应能自动恢复运行。

具有交流停电、交流过欠压、交流缺相告警，具有蓄电池电压采集线断线告警，具有蓄电池温度采集线断线告警，具有蓄电池容量下降告警等。

为高爆柜提供直流控制和保护电源考虑采取放射性供电方式，即可以实现对每台高爆柜的直流控制和保护电源进行独立控制。

当6kV掉电，输入AC1140（660）V电源消失后，一体化电源系统可实现零秒切换，保证负载不断电，并能持续提供不小于4h的工作电源。

九、质量及验收要求

1.厂家应保证所供货物及其材料完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。厂家应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，厂家应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由厂家负责；

2.根据矿方当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，矿方可以书面形式向厂家提出索赔；

3.厂家在设备发货前，应邀请矿方到现场进行验收；
4.厂家在收到矿方通知后15日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件；

5.如果厂家在收到产品矿方通知后15日内没有弥补缺陷，矿方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由厂家承担；

6.产品到矿后，厂家与矿方人员共同按技术协议要求的质量标准验收，存在的质量问题由生产厂家负责解决；

7.在设备安装之前，由矿方、厂家共同开箱清点，对货物的外观质量、规格、数量、装箱资料进行检验，做好记录，并由双方代表会签，如发现问题，厂家应按双方商定的意见尽快解决，以确保安装进度。

十、安装、调试要求

1.厂家无偿对设备进行指导安装，检验和调试，直到完全符合技术要求为止；

2.现场设备具备安装调试条件后，矿方提前一周通知厂家，厂家接到通知3个工作日内派人赴现场免费技术指导安装调试，负责解决安装调试过程中出现的问题。

十一、其他 

1.供货时间：合同签订后30天内交货；

2.供货地点：中煤新登郑州煤业有限公司
3.所有铭牌应永久布置在设备容易看见的部位，且不受气候的影响；

4.遵循质量保证体系的要求，除外购件，不允许再转包其他制造商。

评选办法
本次询价采用综合评估法，只对有效的且实质性响应的报价文件进行评分，对报价文件提出的货物质量和技术性能、产品业绩、交货期及保证措施、质量保证和售后服务、及综合实力、产品报价等逐项进行打分，满分为100分，最后综合各评委的打分情况，根据得分由高向低推荐出中标候选人排序。

一、评分因素及分值分配

	序号
	评分因素
	满分

	1
	商务部分
	20

	2
	技术部分
	40

	3
	报价
	40

	合计
	
	100


二、评分因素及分值细则

（一）商务部分（20分）　

	序号
	评分因素
	分值
	说明

	商

务

部

分
	销售业绩
	5
	提供近一年以来（截至本项目公告发布之日一年内，以增值税发票日期为准）同类产品销售业绩一份得1分，每增加一份加1分，最高得5分，无销售业绩或不提供的得0分。（以增值税发票复印件加盖公章或电子发票打印后加盖公章为准，增值税发票需提供对应的合同或中标通知书，若不提供此业绩无效。如发现弄虚作假者按无效报价处理。）

	
	交货期
	3
	报价人承诺的交货期满足询价要求者得3分，不满足者按无效报价处理。

	
	付款方式
	2
	报价人承诺的付款方式满足询价要求者得2分，不满足要求者按无效报价处理。

	
	提供优惠条件
	2
	1、质量保证期满足询价要求得1分，不满足询价要求或不提供者不得分；

2、其他优惠条件0 - 1分。

	
	提供人员培训及服务承诺
	2
	有完善的售后服务计划、稳定的售后服务队伍、良好的煤炭企业服务信誉、24小时服务热线、详细的人员培训计划；最优者得2分；其他根据服务内容及形式酌情扣分。不提供者不得分。

	
	管理体系
	3
	1、有效的质量管理体系认证证书得1分

2、有效的环境管理体系认证证书得1分

3、有效的职业健康管理体系认证证书得1分

以报价人报价文件中所附加盖报价人公章的复印件为评分依据。代理商投标时提供所代理货物制造商的证书复印件（加盖货物制造商公章），未提供或未按要求提供者得0分。

	
	其他因素评分标准
	3
	报价文件编制水平、评委会对报价人综合评价0-3分。


（二）技术部分（40分）

	序号
	评分因素
	分值
	说明

	技

术

部

分
	货物的质量、性能及技术的先进性
	12
	1、质量和性能（10分）：报价货物质量、性能优于询价要求，得8-10分；报价货物质量、性能基本满足询价要求，得6分；报价货物质量、性能不满足询价要求的属无效报价；

	
	
	
	2、先进性（2分）：报价人有充分的理由和证据证明其报价货物在相关领域所处的领先地位，得2分；

	
	性价比合理程度
	9
	评标委员会根据报价人投标货物的性价比合理程度在0-9分范围内进行打分。

	
	提供的证明文件
	5
	1、货物清单清楚详尽，产品鉴定证书齐全 2分；

	
	
	
	2、检测报告齐全2分；

	
	
	
	3、产品制造、验收标准高于国家标准1分。

	
	制造商主要生产、测试设备状况、档次以及技术力量现状


	9
	1、评委会将对报价货物制造商的主要生产设备状况和档次做出综合比较后，在1-3分范围内进行打分。

	
	
	
	2、评委会将对报价货物制造商的主要测试设备状况和档次做出综合比较后，在1-3分范围内进行打分。

	
	
	
	3、评委会将对报价货物制造商技术力量现状做出综合比较后，在1-3分范围内进行打分。

	
	所投标产品的使用效率、能耗及寿命
	5
	效率  0-1分；

能耗  0-1分；

寿命  0-3分。


（三）价格评分标准（40分）


	价格评分
	评标基准价计算方法
	有效报价人投标报价的算术平均值（当有效报价人为5家以上时（不含5家），去掉一个有效最高报价和一个有效最低报价）作为评标基准值。

	
	投标报价的偏差率计算公式
	（有效报价人报价-评标基准价）/评标基准价*100%

	价格评分
	投标报价评分标准

（40分）
	基本分30分，满分40分

有效报价人报价的算术平均值（当有效报价人为5家以上时（不含5家），去掉一个有效最高报价和一个有效最低报价）作为评标基准值。（超出最高投标限价的投标无效）

与评标基准值相比，有效报价人的报价每低于评标基准值1%，则在基本分基础上加1分，最多加10分；比评标基准值低10%以上者（不含-10%），则在满分基础上扣分，每再低1%扣1分，扣完为止；与评标基准值相比，有效报价人的报价每高于评标基准值1%，则在基本分基础上扣1分，扣完为止。有效报价人的投标报价与评标基准值相等者得基本分30分。




