## 膜车间压力差压设备清单
序号 | 编号 | 用途 | 设备名称 | 型号规格 |  | 单位 | 数量 | 安装地点 | 备注
序号 | 仪表位号 | 安装位置 | 仪表类型 | 要求的规格参数 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 安装方式 | 备注
远传压力、差压变送器
1 | 20PDT001A~D | 超滤1自清洗过滤器A~D进出口差压 | 差压变送器 | 0~1MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：SS316L，膜片材质：SS316L，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 4 | 就地 | 管道材质碳钢衬PE,配套三阀组
2 | 20PT101A~F | 超滤1装置A~F进口压力 | 压力变送器 | 0~1MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：SS316L，膜片材质：SS316L，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 6 | 就地 | 管道材质UPVC
3 | 20PT102A~F | 超滤1装置A~F出口产水压力 | 压力变送器 | 0~1MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：SS316L，膜片材质：SS316L，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 6 | 就地 | 管道材质UPVC
4 | 20PT103 | 超滤1反洗水泵出口母管压力 | 压力变送器 | 0~1MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：SS316L，膜片材质：SS316L，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 1 | 就地 | 管道材质碳钢衬PE
5 | 20PT104 | 超滤1产水回用泵出口母管压力 | 压力变送器 | 0~0.6MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：SS316L，膜片材质：SS316L，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 1 | 就地 | 管道材质碳钢衬PE
6 | 20PT105 | 中压RO进水泵出口母管压力 | 压力变送器 | 0~0.6MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：SS316L，膜片材质：SS316L，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 1 | 就地 | 管道材质碳钢衬PE
7 | 20PT111A~F | 中压RO装置高压泵A~F出口压力 | 压力变送器 | 0~2.5MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：SS316L，膜片材质：SS316L，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 6 | 就地 | 管道材质316L
8 | 20PT112A~F | 中压RO装置A~F段间压力 | 压力变送器 | 0~2.5MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：SS316L，膜片材质：SS316L，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 6 | 就地 | 管道材质316L
9 | 20PT113A~F | 中压RO装置A~F出口产水压力 | 压力变送器 | 0~1MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：SS316L，膜片材质：SS316L，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 6 | 就地 | 管道材质UPVC
10 | 20PT114A~F | 中压RO装置A~F出口浓水压力 | 压力变送器 | 0~2.5MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：SS316L，膜片材质：SS316L，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 6 | 就地 | 管道材质316L
11 | 10PT115 | 中压RO产水池提升泵出口母管压力 | 压力变送器 | 0~1MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：SS316L，膜片材质：SS316L，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 1 | 就地 | 管道材质碳钢衬PE
12 | 10PT116 | 脱碳塔进水泵出口母管压力 | 压力变送器 | 0~1MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：SS316L，膜片材质：SS316L，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 1 | 就地 | 管道材质碳钢衬PE
13 | 20PDT141A~C | 超滤2自清洗过滤器A~C进出口差压 | 差压变送器 | 0~1MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：SS316L，膜片材质：SS316L，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 3 | 就地 | 管道材质碳钢衬PE,配套三阀组
14 | 20PT151A~C | 超滤2装置A~C进口压力 | 压力变送器 | 0~1MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：SS316L，膜片材质：SS316L，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 3 | 就地 | 管道材质UPVC
15 | 20PT152A~C | 超滤2装置A~C出口产水压力 | 压力变送器 | 0~1MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 3 | 就地 | 管道材质UPVC
16 | 20PT161 | 超滤2反洗水泵出口母管压力 | 压力变送器 | 0~1MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 1 | 就地 | 管道材质碳钢衬PE
17 | 20PT162 | 弱酸阳床供水泵出口母管压力 | 压力变送器 | 0~0.6MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 1 | 就地 | 管道材质碳钢衬PE
18 | 20PT163 | 超滤2反洗排水提升泵出口母管压力 | 压力变送器 | 0~0.6MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 1 | 就地 | 管道材质碳钢衬PE
19 | 20PT171A~D | 弱酸阳床进出口差压 | 差压变送器 | 0~1MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 4 | 就地 | 管道材质碳钢衬PE
20 | 20PT181 | 树脂冲洗泵出口母管压力 | 压力变送器 | 0~0.2MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 1 | 就地 | 管道材质碳钢衬PE
21 | 20PT182 | 纳滤进水泵出口母管压力 | 压力变送器 | 0~0.35MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 1 | 就地 | 管道材质碳钢衬PE
22 | 20PT183 | 弱酸阳床再生排水提升泵出口母管压力 | 压力变送器 | 0~0.6MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 1 | 就地 | 管道材质碳钢衬PE
23 | 20PT191A~C | 纳滤高压泵A~C出口压力 | 压力变送器 | 0~2.5MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 3 | 就地 | 管道材质2505
24 | 20PT192A~C | 纳滤段间增加泵A~C出口压力 | 压力变送器 | 0~4MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 3 | 就地 | 管道材质2507
25 | 20PT193A~C | 纳滤A~C出口产水压力 | 压力变送器 | 0~1MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 3 | 就地 | 管道材质UPVC
26 | 20PT194A~C | 纳滤A~C出口浓水压力 | 压力变送器 | 0~4MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 3 | 就地 | 管道材质2507
27 | 20PDT211A~B | 超滤3自清洗过滤器A~B进出口差压 | 差压变送器 | 0~1MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 2 | 就地 | 管道材质碳钢衬PE,配套三阀组
28 | 20PT221A~B | 超滤3装置A~B进口压力 | 压力变送器 | 0~1MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 2 | 就地 | 管道材质UPVC
29 | 20PT222A~B | 超滤3装置A~B出口产水压力 | 压力变送器 | 0~1MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 2 | 就地 | 管道材质UPVC
30 | 20PT223 | 高压RO进水泵出口母管压力 | 压力变送器 | 0~0.6MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276膜片材质：HC-276,带引压接头和安装支架 |  | 块 | 1 | 就地 | 管道材质碳钢衬PE
31 | 20PT224 | 超滤3反洗水泵出口母管压力 | 压力变送器 | 0~1MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：SS316，膜片材质：SS316L，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 1 | 就地 | 管道材质碳钢衬PE
32 | 20PT231A~B | 高压RO装置高压泵A~B出口压力 | 压力变送器 | 0~6.4MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 2 | 就地 | 管道材质2507
33 | 20PT232A~B | 高压RO装置A~B段间增压泵出口压力 | 压力变送器 | 0~6.4MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 2 | 就地 | 管道材质2507
34 | 20PT233A~B | 高压RO装置A~B出口产水压力 | 压力变送器 | 0~1MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 2 | 就地 | 管道材质UPVC
35 | 20PT234A~B | 高压RO装置A~B出口浓水压力 | 压力变送器 | 0~6.4MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 2 | 就地 | 管道材质2507
36 | 20PT235 | 高压RO浓水提升泵出口母管压力 | 压力变送器 | 0~1MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 1 | 就地 | 管道材质碳钢衬PE
37 | 20PT241 | 矿区回用提升泵出口母管压力 | 压力变送器 | 0~0.6MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 1 | 就地 | 管道材质碳钢衬PE
38 | 20PT242 | 稳压罐出口管压力 | 压力变送器 | 0~1MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 1 | 就地 | 管道材质UPVC
39 | 20PT243 | 膜冲洗水泵出口母管压力 | 压力变送器 | 0~1MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：SS316L，膜片材质：SS316L，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 1 | 就地 | 管道材质碳钢衬PE
40 | 20PT244 | 树脂再生泵出口母管压力 | 压力变送器 | 0~0.6MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：SS316L，膜片材质：SS316L，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 1 | 就地 | 管道材质304
41 | 20PDT401 | UF化学清洗过滤器进出口差压1 | 差压变送器 | 0~1MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 1 | 就地 | 管道材质UPVC,配套三阀组
42 | 20PDT402 | UF化学清洗过滤器进出口差压2 | 差压变送器 | 0~1MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 1 | 就地 | 管道材质UPVC,配套三阀组
43 | 20PDT403 | 中压RO化学清洗过滤器进出口差压 | 差压变送器 | 0~1MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 1 | 就地 | 管道材质UPVC,配套三阀组
44 | 20PDT404 | NF化学清洗保安过滤器进出口差压 | 差压变送器 | 0~1MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 1 | 就地 | 管道材质UPVC,配套三阀组
45 | 20PDT405 | 高压RO化学清洗保安过滤器进出口差压 | 差压变送器 | 0~1MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 1 | 就地 | 管道材质UPVC,配套三阀组
46 | 20PT005 | 超滤1进水泵出口母管压力 | 压力变送器 | 0~1MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 1 | 就地 | 管道材质碳钢衬PE
47 | 20PT007 | 超滤1反洗排水提升泵出口总管压力 | 压力变送器 | 0~0.6MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 1 | 就地 | 管道材质碳钢衬PE
48 | 20PT141 | 超滤2进水泵出口母管压力 | 压力变送器 | 0~1MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 1 | 就地 | 管道材质碳钢衬PE
49 | 20PT213 | 超滤3进水泵出口母管压力 | 压力变送器 | 0~1MPa, 4~20mA+HART, 带（数字） IP67，±0.075%，壳体材质：不锈钢，电气连接：1/2"NPT内螺纹，测量元件材质：HC-276，膜片材质：HC-276，带引压接头和安装支架 |  | 块 | 1 | 就地 | 管道材质碳钢衬PE
|  |  | 统计 | 合计 |  | 台 | 110
|  |  |  | 压力变送器 |  | 台 | 88
|  |  |  | 差压变送器 | 含三阀组 | 台 | 18
|  |  |  | 手操器 | HART475 | 台 | 1
|  |  | 备品 | 压力变送器 |  | 台 | 2
|  |  |  | 差压变送器 |  | 台 | 1