山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司

电力电缆采购

技

术

规

范

书

编 制 部 门：  机电运输部

编  制  人：

部门负责人：

机 电 矿 长：

副 总 经 理：

2024年9月

电力电缆采购技术规范书

一、总则

1、本技术规范适用于山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司电力电缆采购项目。

2、本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，服务方应保证所供设备符合本技术规范和行业有关标准、规范。

3、在签订合同之后，采购方有权提出因规范标准发生变化、现场环境变化而产生的一些补充要求，报价方必须满足采购方要求。

4、规范中的规定要求、最新的中国国家标准、中国煤炭行业标准、国际标准。各标准之间存在差异时，按较高标准执行。

5、如果报价方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则认为报价方所提供的配件可以完全满足本技术条件。

6、报价方提供的电力电缆必须是完好的。

二、标准和规范

GB 311.1   高压输变电设备的绝缘配合

GB/T 2951  电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB/T 2952  电缆外护层

GB/T 3048  电线电缆电性能试验方法

GB/T 3956  电缆的导体

GB/T 6995  电线电缆识别标志方法

GB/T 11019 电缆用铝带

GB/T 11019 电缆用铜带

GB/T 12706.1额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及其附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆

GB/T 14315   电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管

GB/T 19001    质量管理体系要求

GB/T 19666    阻燃和耐火电线电缆通则

GB/T 17650   取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法

GB/T 17651   电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定

GB/T 18380    电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验

JB/T 8137      电线电缆交货盘

三、技术参数和性能要求

（一）电缆材料，铜；结构形式为紧压圆形。

（二）电缆结构

1、导体

导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于0.9，其他应符合GB/T 3956的规定。

2、绝缘

绝缘材料采用交联聚乙烯料，绝缘标称厚度符合GB/T 12706.1的规定，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于标称厚度tn的90%。任一断面的偏心率［（最大测量厚度－最小测量厚度）/最大测量厚度］应不大于10%。

电缆的绝缘偏心度应符合下式规定：

(tmaxtmin)/tmax≤10%

式中tmax	——绝缘最大厚度，mm；

tmin	——绝缘最小厚度，mm。

tmax和tmin在绝缘同一断面上测得。

3、内衬层与填充

内衬层可以挤包或绕包，圆形绝缘线芯电缆只有在绝缘线芯间的间隙被密实填充时，才允许采用绕包内衬层，挤包内衬层前允许用合适的带子扎紧。

挤包内衬层的近似厚度应符合GB/T 12706.1的要求，有防水要求时，宜选用PE内衬层。

采用与电缆运行温度相适应的非吸湿性材料填充，应密实、圆整，并保证在成品电缆段附加老化试验后不粉化，多芯成缆后外形应圆整。

4、外护套

外护套应采用聚氯乙烯或聚乙烯料挤包；阻燃电缆应采用阻燃聚氯乙烯护套或聚乙烯材料；无卤低烟阻燃电缆应采用无卤低烟阻燃聚乙烯护套材料；性能符合GB/T 12706.1的规定。有特殊要求时可使用化学添加剂，必须具备国家环保认证。

外护套标称厚度应符合GB/T12706.1的规定。

外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的90%。

外护套通常为黑色，也可以按照制造方和采购方协议采用黑色以外的其他颜色，以适应电缆使用的特定环境。外护套应经受GB/T 3048.10规定的火花试验。

5、电缆阻燃要求

采用阻燃电缆或低烟无卤阻燃电缆时，电缆的阻燃特性、低烟无卤特性和技术参数要求需符合GB/T 19666的相关规定。

6、密封和牵引头

电缆两端应用防水密封套密封，密封套和电缆的重叠长度应不小于200mm。如有要求安装牵引头，牵引头应与线芯采用围压的连接方式并与电缆可靠密封，在运输、储存、敷设过程中保证电缆密封不失效。

7、试验

（1）试验条件

1）除非另有规定，电压试验的环境温度为（20±15）℃，其他项目试验的环境温度为（20±5）℃。

2）交流电压试验的频率为49Hz～60Hz，电压波形基本上应是正弦波形。

（2）例行试验

例行试验通常应在每一个电缆制造厂进行。标准规定的例行试验为：

a.导体电阻测量；

b.工频交流电压试验。

（3）导体电阻

应对每一根电缆长度所有导体进行测量。成品电缆或从成品电缆上取下的试样，应在保持适当温度的试验室内至少存放12h后测量。电阻测量值应按GB/T 3956规定的公式和系数校正到20℃下的1km长度的数值。每一根导体20℃时的直流电阻应不超过GB/T 3956规定的相应的最大值。

（4）工频交流电压试验

工频试验电压应为2.5U0 +2kV，试验电压值为3.5kV，持续5min，要求绝缘应无击穿。

（5）抽样试验

抽样试验一般包括但不限于以下试验：

a.导体检查；

b.尺寸检查；

c.电压试验；

d.XLPE绝缘热延伸试验；

e.阻燃试验、燃烧延燃性试验

抽样试验的频度和试验要求应符合GB/T 12706.1的要求。

（6）型式试验

具有特定电压和导体截面的一种型式的电缆通过了型式试验后，对于具有其他导体截面和/或额定电压的电缆型式批准依然有效，但应满足下列三个条件：

a.绝缘和半导电屏蔽材料以及所采用的制造工艺相同；

b.导体截面积不大于已试电缆；

c.额定电压不高于已试电缆。

型式试验项目、顺序及试验要求应符合GB/T 12706.1的要求。

（7）印刷标志耐擦试验

成品表面应连续凸印或喷印印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志，标志应字迹清楚、容易辨认、耐擦，达到GB/T 6995标准。

（8）检 查

1）在货物到达目的地以后，双方在目的地按提货单对所收到的货物的数量进行核对，并检查由于装运和卸货时货物的外伤情况。

2）若货物的数量和外观情况与合同不符，则报价方应按采购方的要求，免费为采购方改正或替换货物。

五、供货范围及交货期

1.供货范围

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-4×185 | 1270米 |  |
|  | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-5×16 | 225米 |  |
|  | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-4×70+1×35 | 785米 |  |
|  | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-4×95+1×50 | 780米 |  |
|  | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-4×50+1×25 | 170米 |  |
|  | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-4×120 | 260米 |  |
|  | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-5×10 | 100米 |  |

*2.技术资料

每盘电缆需提供对应的出厂检验报告6份，产品合格证6份。

3.交货期

交货周期在双方签订合同起20个日历日内送达，到货同时委派技术人员一同到场。

六、质保期及售后服务

1.质保期：产品验收合格后1年。

质保期内若产品出现问题，报价方接到采购方通知后需及时答复，特殊情况应在6小时内（一般情况应在12小时内）到达现场进行处理。

2.报价方定期对采购方进行回访，并对采购方提出的配件问题及时进行解决。

3.报价方提供的电缆满足采购方设备实际安装使用。