中煤华晋集团有限公司王家岭矿

东翼工业场地110kV变电站工程

地基处理检测招标技术规格书

# 中煤西安设计工程有限责任公司

# 2022年6月

# 一、项目概况

## 1、项目名称：中煤华晋集团有限公司王家岭矿东翼工业场地110kV变电站

## 2、项目地点：山西省乡宁县

## 3、项目范围及内容：地基处理检测。

# 二、投标人资格要求

## 1、投标人应为在中华人民共和国内注册的独立法人。

## 2、具备（1）建设工程质量检测机构资质证书：地基基础工程检测项目: 包括地基复合地基承载力静载检测和土工试验检测等；（2）检验检测机构资质认定证书（CMA）（计量认证范围含地基基础工程检测）及CMA附表并在有效期内。

## 3、投标人未在“信用中国”网站被列为失信被执行人。

## 4、工程质量符合国家规范、标准规定的合格标准，能够实现施工图设计中的各项功能，总体质量满足国家对工程质量的管理条例、安全条例、验收规范。

## 5、投标人须提供近三年（2019年1月1日）至今同类工程施工业绩；

## 6、投标人应依据国家相关工程安全和质量管理规范、并满足本项目要求，配备具有相应执业资格的检测人员；

## 7、本次招标不接受联合体投标。

# 三、招标范围及内容：

本次招标范围为中煤华晋集团有限公司王家岭东翼工业场地110kV变电站地基处理检测，其主要设计参数为：

设计采用水泥土挤密桩进行地基处理，设计参数为:总桩数2009根，桩间距1000mm，挤密桩沉管成孔直径400mm，成桩直径不小于500mm，有效桩长不小于8m或进入第3层粉质黏土层不小于1.5米，等边三角形布桩。设计要求处理后的复合地基承载力特征值不小于180kPa，夯实水泥土填料的压实系数不小于0.97，桩间土平均挤密系数不小于0.93。

# 四、报价形式

投标人依据招标图纸编制工程量清单报价，汇总形成固定总价。报价应包含为完成分包范围所应包含的所有费用，包括涉及的所有人工费、办公住宿费、需分包人提供的辅材费、所有材料的场内运输、装卸、机具机械使用费（进出场费）、施工期间施工交叉配合费、人员进出场费、各种损耗、各种人材机合理涨价等风险、分包人管理费、利润、规费、保险等，报价包括但不限于以上费用。

报价一览表：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（含税6%，元） | 大写： 小写： |
| 工期 |  |
| 备注 |  |

# 五、合同工期

## 1、计划工期20日历天，以发包人审批的开工报告为准。

## 2、因不可抗力原因导致工期延误的情况，工期予以顺延。

# 六、质量及安全标准要求

施工质量标准按照中煤西安设计公司的安全生产标准化要求履行，凡不符合国家验收规范及招标人要求，或达不到分部分项项目的质量标准，招标人有权要求投标人返工，返工所有工料费用由投标人负责并承担招标人的工期损失。返工后仍达不到要求时，招标人有权利指令他人协助返工，返工费用由投标人承担并承担相应的违约金。

招标人在施工过程或验收评定时提出的整改意见，投标人必须严格执行。对拒不执行整改意见，或整改不及时的，或整改后仍达不到质量要求的，投标人承担违约金。

因投标人违规所导致的后果由投标人负责。

# 七、工程款支付

承接方向委托方交付全部检测成果资料后，承接方提供全额增值税专用发票，委托方应一次性支付全部检测费用。

# 八、技术要求

检测内容为水泥搅拌桩单桩复合地基承载力、水泥土填料的压实系数和桩间土平均挤密系数。具体要求如下：

- 应随机抽样检测夯后桩长范围内水泥土填料的平均压实系数，抽样数量不应小于桩总数的1%，且不得少于9根；

- 应随机抽样检测处理深度内桩间土的平均挤密系数，检测数量不应小于总桩数的0.3%，且每个单项工程不得少于3个；

- 承载力检测应在成桩后14d~28d后进行，检测数量不少于总桩数的1%，且每项单体工程复合地基静载荷试验不应少于3点。

# 技术标准及规范

1、《中华人民共和国安全生产法》

2、《中华人民共和国消防法》

3、《建设工程质量管理条例》

4、《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79-2012

5、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011

6、《建筑与市政地基基础通用规范》 GB 55003-2021

7、《湿陷性黄土地区建筑标准》 GB 50025-2018

8、设计蓝图等设计文件

# 附件

1、招标附图

2、合同条款及格式