中煤第六十八工程有限公司机电安装公司

中煤岱山鱼山电厂（安装）水泵类设备采购

采 购 文 件

询价编号：CGSQ-68001-2025-00123

询价内容：水泵类设备（16台）

询 价 人：中煤第六十八工程有限公司

日    期：2025年8月14日

- 一、报价须知

根据企业生产需要，现对中煤第六十八工程有限公司机电安装公司中煤岱山鱼山电厂（安装）泵类设备进行公开询价采购。

- 1.询价单位：中煤第六十八工程有限公司机电安装公司

- 2.询价内容：水泵类设备

- 3.质量要求：

- （1）符合国家相关质量和环保要求，货物满足买方使用环境的要求和工程业主方相应标准、规定。

- （2）所供货物必须符合采购文件要求和国家及行业现行技术标准。

- （3）材料到货卸车前要提供出厂质量证明书等完整的质量证明资料及检验报告，报价单位必须有经销标的物的资格等相关证件。

- （4）根据附件5设备色彩文件，须知对应报价设备的面漆颜色及卡号，并在附件1中标注面漆颜色及卡号。最后一道油漆(安装后涂最后一层用)，留有15%的裕量。

- （5）设备安装和调试时所必需的清洗和调试用润滑油(脂)。所供油量满足调试、运行的首次充满用油，并有15%的裕量(调试用润滑油(脂)与正常用油使用同一牌号及品质)。

- （6）技术规范要求见附件4：水泵技术规范书。

4.供货地址：浙江舟山采购人指定地点。

5.验收方式：设备及相关配件全部到货后，成交人负责现场安装指导服务，试运行验收。

6.付款方式：根据承包方工程合同支付方式，以下付款比例都在发包方给承包方付款到账后。设备到现场后，经发包人和承包人联合开箱验收并将验收结果提交给发包人（如进口设备另需提供原产地证等证明文件）后60天内，付至材料合同总价80%的设备材料到货款，试运行成功后付至合同总价90%，合同总价的10%作为质量保证金，按工程最终竣工日（以“最终竣工验收证书”中注明本的日期为准）起最低12个月后60天内，按发包人要求完成相关验收手续，并提供相应的付款资料后，发包人应将其余的质量保证金核发给承包人后付款。

7.报价截止时间和揭示时间：2025年8月18日下午15点整。

8.揭示方式：在中煤供应链平台进行报价揭示。

9.供货时间：合同签订后消防稳压装置泵2025年10月20日开始进场，一周内全部设备进场，其余水泵2025年11月20日开始进场，一周内全部设备进场。

10. 联系人： 张琦， 电话：15053764426

项目联系人： 黄剑， 电话：18853765016

- 11.询价公告方式：在http://ego.chinacoal.com/web/web/shop/index.do（中煤供应链平台）公告。
12.询价文件获取方式：自询价公告之日起，报价单位可以在http://ego.chinacoal.com/web/web/shop/index.do（中煤供应链平台）通过报名后下载询价文件。

- 13.对不符合专用要求的材料和工程设备，依据合同违约责任，对承包人进行扣罚。

14. 报价单位资质等级要求：必须具有相关物资生产资质。

15.系统报名要求：在中煤供应链平台报名时请上传《供应商廉洁承诺书》完善信息并加盖公章，否则不允通过报名审核。

二、报价文件

1.报价单位应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款等要求。

2.报价单位如对采购文件中的相关要求及条款有不同异议，应在报价时候注明，未注明的均视为全部响应采购文件的要求。

3.报价方式：固定含税单价，从中煤供应链平台进行网上报价，设备、人工、风险、税费（增值税）、运费、生产加工、检验、包装、保险、管理、装车、安装指导（不含设备卸车及设备安装）、调试用油(并额外提供15%)、额外用漆、技术服务、技术培训等。上传报价清单含税总额应与系统报价含税总额保持一致，不一致时以报价清单价格为准，系统内提交报价的同时须对报价清单（附件1）加盖公章并上传扫描件（不上传盖章版报价单均视为无效报价）。

4.报价有效期为揭示后该批货物供应完毕。

四、采购办法

在满足询价文件要求（质量要求、验收方式及付款方式等）的前提下由询价单位对报价单位报价进行确认，原则上不含税最低价成交，最终确定一家成交单位，询价单位将在中煤供应链平台向所选定的成交单位发出《成交通知书》，对未成交单位将不予通知。

五、合同签订

1.物资采购合同采用中煤第六十八工程有限有限公司标准合同文本。

2.成交单位接到成交通知后于10个工作日内与询价单位签订采购合同。

3.成交单位按合同约定的具体要求，及时、准确地将货物运送到交货地点，设备、人工、风险、税费（增值税）、运费、生产加工、检验、包装、保险、管理、装车、安装指导（不含设备卸车及设备安装）、调试用油(并额外提供15%)、额外用漆、技术服务、技术培训等均由成交单位负担。

4.询价单位按国家有关现行质量标准、技术规范和本次询价验收的具体要求进行现场验收。

5.询价单位按订货数量进行验收，按实际验收量进行结算。

6.合同以“合同单价”乘以“实际验收量”确定最终合同价款，其中，合同单价为含税价（含增值税专用发票）。在合同执行期内，非经买方书面同意，合同单价不论任何情况均不予调整。

六、报价文件内容

1.在中煤供应链平台进行网上报价的严格按照网上报价的流程和内容编制填写提交。

附件1：

询价单位：中煤第六十八工程有限公司

报 价 清 单

2025年 月 日

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲洗管道增压泵 | 见技术规范书 | 台 | 1 |  | 0.00 |  |
| 2 | 干雾抑尘管道增压泵 |  | 台 | 1 |  | 0.00 |  |
| 3 | 消防稳压装置泵 |  | 台 | 2 |  | 0.00 |  |
| 4 | 潜水排污泵 |  | 台 | 2 |  | 0.00 |  |
| 5 | 多吸头液下排污泵 |  | 台 | 10 |  | 0.00 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 报价须知： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.以上数量、规格为报价参考，实际使用需再次与工地确认为准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本次报价应严格参照采购文件的质量要求进行报价。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本次报价所报价格含税金（供应商需根据本企业情况自行填报税率并在系统上进行修改）、设备、人工、风险、税费（增值税）、运费、生产加工、检验、包装、保险、管理、装车、安装指导（不含设备卸车及设备安装）、调试用油(并额外提供15%)、额外用漆、技术服务、技术培训用等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.供应商必须保证所供产品与合同相符，与提供的有关产品质量证明资料一致，确保产品质量证明资料上的生产批号和货物标牌相符。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.上传报价清单含税总额应与系统报价含税总额保持一致，不一致时以报价清单价格为准，系统内提交报价的同时须对报价清单（附件1）加盖公章并上传扫描件（不上传盖章版报价单均视为无效报价）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注税率： % |  |  |  |  |  |  |  |
| - 面漆颜色及卡号： 。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位联系人：                     联系电话：

供应商名称：       （盖章）

附件2：

供应商廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入供应商“黑名单”；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入供应商“黑名单”。

承诺方：（盖章）

地址：

电话：

年    月    日

附件3：

物资买卖合同

合同编号: 68-2024- 0-W0 （  ）

买方（甲方）：中煤第六十八工程有限公司

卖方（乙方）：

签订地点：山东省邹城市                        签订时间：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，依照平等互利的原则，为明确买卖双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。

- 产品名称、型号、数量及金额

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产品 单价 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窗体顶端 1窗体底端 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 大写： 小写：¥： |  |  |  |  |  |  |

备注：以上产品单价及总价均为含税价，本合同执行  %税率，不含税总价为  元，税金为  元，税价合计为  元。该产品单价包括但不限于：设备、人工、风险、税费（增值税）、运费、生产加工、检验、包装、保险、管理、装车、安装指导（不含设备卸车及设备安装）、调试用油(并额外提供15%)、额外用漆、技术服务、技术培训等卖方保证产品送至施工现场的所有费用。上述价格不因材料价格变动、运输费用、报价漏项等任何因素变化而调整。

- 技术标准及质量保证

1、卖方必须按国家和行业质量标准、技术规范和买方的具体要求进行生产或供货。

2、产品应符合安全、环保、节能要求，满足买方使用环境的标准和规定，且进场交货时需提供运送产品相关质量证明书、合格证等现场需要的相关资料。

3、水泵类设备具体要求见技术规格书，技术规格书见附件。

三、产品的交付

1 、交货地点：

交货时间：

交货人员：        联系电话

接收人员：        联系电话

2、接收人接收卖方产品时，签收送货车辆随车提供的产品清单，仅为买方对卖方送货行为的认可，不作为买方验收依据及结算依据。

3、卖方按合同约定的具体要求及时、准确地将产品运输到买方指定的地点。卖方负责送货，运输费、装车费均由卖方自行承担。在产品装车、运输过程中出现的任何问题（包括但不限于：交通事故、产品损毁、灭失、安全事故、人员意外伤害责任等）均由卖方负责处理并承担全部法律责任，与买方无关；卖方并不得以此为由推迟向买方供货；如因此造成买方损失的，卖方还应双倍赔偿买方的损失。

4、产品的所有权自 验收合格之日交付买方 起转移，产品的物毁损、灭失的风险 验收合格之日交付买方 起由买方承担。

四、产品的包装

（一）包装标准：卖方提供的产品必须有防止损坏的包装物且符合国家标准。

（二）包装物提供与回收：卖方负责免费提供产品的包装物，不再回收。

五、产品的检验及异议处理

1、买方按国家有关现行质量标准、技术规范和买方的具体要求按照上述产品的清单进行现场验收，按验收合格数量据实进行结算。检验时如卖方人员未到现场，视为卖方已确认对产品的检验无异议，买方有权自行组织产品检验，检验结果和记录对双方均具有法律效力。

2、验收方式：    。

3、对于产品的规格、厂家等与合同约定不符或有其他表面瑕疵的，买方有权拒收，全部退货，一切损失由卖方负责。买方验收合格，不免除卖方承担产品质量保证责任。

4、合同约定卖方安装的，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工，并赔偿买方由此所造成的一切损失。

5、卖方在接到买方书面异议后，应在24小时内负责处理并通知买方处理情况，否则，即视为默认买方提出的异议和处理意见。

六、增值税发票的开具

1、发票开具的时间：产品验收合格后7个工作日内提供增值税发票（从开票日起7个工作日内卖方需将发票递交给买方）

2、发票开具的类型：增值税专用发票（税率☑    %）

其他：                。

3、发票丢失事项：如果买方丢失增值税专用发票发票联和抵扣联,则卖方必须向买方提供专用发票记账联复印件及卖方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》或《丢失产品运输业增值税专用发票已报税证明单》。

4.因卖方开具的增值税发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，卖方需依法向买方重新开具增值税发票，并向买方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

5.卖方应按照买方要求，及时向买方开具可以抵扣税款的增值税发票。因卖方开具增值税发票不及时给买方造成无法及时认证、抵扣增值税发票等情形的，卖方需向买方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

6.卖方向买方开具的增值税发票，卖方必须确保增值税发票票面信息全部真实，且票面信息与本合同内容相一致。因增值税发票票面信息有误导致增值税发票不能抵扣税款或被认定为虚开的，卖方需向买方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

7、如遇国家税率调整，根据国家税控机构要求做相应价格调整，即保持不含税金额不变，仅调整税金。

七、结算、付款

1、合同结算：

买方付款时可为承兑或电汇。买方每次付款前若卖方未按本合同要求提供增值税发票或未按买方要求办理相关财务手续，买方有权不支付合同款项并不承担任何违约及民事赔偿责任。

- 合同价款的支付：

根据承包方工程合同支付方式，以下付款比例都在发包方给承包方付款到账后。设备到现场后，经发包人和承包人联合开箱验收并将验收结果提交给发包人（如进口设备另需提供原产地证等证明文件）后60天内，付至材料合同总价80%的设备材料到货款，试运行成功后付至合同总价90%，合同总价的10%作为质量保证金，按工程最终竣工日（以“最终竣工验收证书”中注明本的日期为准）起最低12个月后60天内，按发包人要求完成相关验收手续，并提供相应的付款资料后，发包人应将其余的质量保证金核发给承包人后付款。

3、卖方账号及相关信息

| （卖方）相关信息 |  |
| --- | --- |
| 单位名称： |  |
| 税 号： |  |
| 地 址： |  |
| 电 话： |  |
| 银行账户： |  |
| 开 户 行： |  |
| 银行账号： |  |

八、质量保证条款

1、质量保证期：自产品验收合格后   年，国家有规定的执行国家规定。

2、在本合同项下产品的质量保证期内，如出现质量问题，卖方应在接到买方的通知后5日内将更换合格的产品自费运至买方指定地点；如卖方逾期没有将更换合格后的产品运至买方指定地点，从逾期第 2 日起开始，每日卖方应向买方支付合同总金额 0.2 %的违约金，并且买方有权自行或委托其他方进行购买，购买费用及违约金买方有权从质保金中或结算金额中扣除，不足部分仍由卖方承担，因此给买方造成的所有损失也由卖方承担。如因产品质量问题给买方在使用过程中所造成的任何损失全部由卖方承担。

九、合同的终止

1、如果卖方有下述违约行为，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同，并追究违约责任。

A卖方未在合同规定的交货期限交付产品或技术资料；

B卖方未能使产品达到合同约定的最低技术性能和保证指标；

C卖方未能履行合同项下其它义务(细微义务除外)，并且在收到买方违约通知后，仍未对其违约行为作出买方认可的补救。

2、在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的设备、文件、未提供的服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。同时，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

十、违约责任

1、卖方未按合同约定交货日期逾期交付的，每延迟一天应按照合同总金额 0.2%向买方支付违约金，因此给买方造成的一切损失由卖方承担。

2、验收期间因本合同项下产品型号、数量、产品质量等不符合合同规定，对不符合专用要求的材料和工程设备，卖方采取退换等补救措施导致交货日期延迟，按采购价格的15%，对乙方进行扣罚。

3、上述1至2款任意一项延迟期限超过 3 日时，买方均有权解除本合同，并不承担任何违约及民事赔偿责任，同时卖方应承担本合同金额30%的违约金，若造成买方施工工期延误的，卖方应承担赔偿责任。买方解除合同的，卖方应于本合同解除后 3 日内退还已收取买方的所有合同款项，每延迟一天退款，卖方应需向买方支付本合同总金额 1 %的违约金。

4、因本合同项下产品的质量缺陷，所造成的任何人身伤害和财产损失，由卖方承担全部责任。

5、卖方违反本合同“第六条增值税发票的开具”相关规定的，应按合同总金额  10  %向买方支付违约金，并对因此给买方造成的其他损失承担赔偿责任。

6、卖方有其他违反本合同约定的行为的，自违约行为发生之日起至纠正其违约行为之日或买方解除合同之日止，卖方需每日向买方支付人民币 1000 元的违约金。

7、出现法律、法规规定或本合同约定的其他买方可单方解除合同的情形时，买方有权解除本合同并不承担任何违约及民事赔偿责任。

8、本合同中卖方应承担的违约金及损失赔偿等任何费用，买方均有权从尚未支付卖方的货款中扣除，卖方对此无异议，不足部分仍由卖方承担并补齐。

十一、合同争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的，依法向甲方单位所在地人民法院提起诉讼。不论产生何种裁判结果，诉讼或仲裁发生的全部费用包括但不限于案件受理费、申请费、仲裁费、律师费、保全费、鉴定费、调查费、人员差旅费等均由卖方承担。

十二、其他约定事项

1、卖方确认：在同意订立本合同前，已仔细阅读本合同所有条款，对本合同所有条款及内容已经阅悉，均无异议，并对双方的权利义务达成了充分的理解，对买方所特别提示的，免除或者限制买方责任的条款均充分知悉。

2、卖方承诺：卖方履行本合同过程中违反合同相关约定，导致买方对卖方提起诉讼或仲裁，买方由此产生的费用由卖方承担；卖方履行本合同过程中被他人起诉或仲裁，连带买方被诉的，买方由此产生的费用由卖方承担。（前述费用包括但不限于买方代为支付的款项、诉讼费/仲裁费、律师费、公告费、保全费、取证费、差旅费、鉴定费、处理费、违约金、执行费、政府机构行政处罚等）。上述款项买方有权从尚未向卖方支付的任何款项中予以扣除，不足部分仍由卖方承担，卖方对此无任何异议。

3、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同一式 捌 份，买卖双方各持 肆 份，具有同等法律效力。

4、技术协议和采购文件作为本合同的附件时与本合同具有同等法律效力。本合同未尽或有争议事宜以买方与发包方合同及技术协议书要求执行。

十三、通知及送达方式

本合同履行过程中，当出现需通知对方的事项时（包括但不限于：解除合同通知、买方发出质量异议通知、质量保证期内维修通知等），双方同意按以下方式进行通知：

1、买方联系信息如下：

地址：         电子邮件地址：

买方联系人：     电话号码：       微信号：     传真号码：

2、卖方联系信息如下：

地址：        电子邮件地址：

卖方联系人：     电话号码：      微信号：         传真号码：

以EMS发送至上述地址，不论是否签收、阅读均视为已通知或有效送达，签收之日为送达之日，若拒收或无法送达的，以退回之日为送达之日；以电子邮件、微信、短信、传真发送的，不论是否阅读，均视为已通知或有效送达，以该信息到达对方特定系统之日为送达之日。

若双方上述联系方法发生变化，应在3日内以书面形式通知对方，否则自行承担不利后果。

| （买方）开票信息 |  |
| --- | --- |
| 单位名称： | 中煤第六十八工程有限公司 |
| 税 号： | 91370883166120360B |
| 地 址： | 山东省邹城市矿建东路1号 |
| 电 话： | 0537-3265120 |
| 银行账户： | 中煤第六十八工程有限公司 |
| 开 户 行： | 建行山东省邹城市兖矿支行 |
| 银行账号： | 37001689008050001477 |

买方:中煤第六十八工程有限公司    卖方：

住所：山东省邹城市　             住所：

法定代表人：　                   法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

联系电话：                       联系电话：

附件4：

中煤岱山鱼山电厂（2×660MW）新建输煤

筒仓及附属系统工程项目

工业水泵技术规范书

编　　　制：　 梁竞文

校　　　核：　　李丹

审　　　核：　　王斌

电气  会签：　 王丙辛

热控  会签：　 项德虹

项目负责人：   李超斌

中煤西安设计工程有限责任公司

2025年06月

目    录

1 工程概况、总则	1

2 设备运行环境条件	2

3 主要技术规范	5

4 技术要求	13

5 性能保证、试验及监造	23

6 供货范围	25

7 设备包装、标志、运输	26

8 设备验收及贮存	26

9 报价文件及图纸资料	27

10 资格及业绩要求	28

# 1 工程概况、总则

1.1本工程为中煤岱山鱼山电厂（2×660MW）新建输煤筒仓及附属系统工程项目。项目厂址位于舟山绿色石化基地内，地处浙江省舟山市岱山县鱼山岛。工程建设规模为2×660MW超超临界一次再热燃煤机组，同步配套建设高效烟气脱硫、脱硝装置。

1.2总则

1.2.1本技术规范书仅适用于中煤岱山鱼山电厂（2×660MW）新建输煤筒仓及附属系统工程项目的管道泵、消防稳压装置、潜水排污泵及多吸头排污泵，它包括了水泵本体及其辅助装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。报价方应保证提供符合本技术规范书和最新工业标准的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足相应要求。

1.2.3报价方如对本规范书有异议，应以书面形式对本技术规范书的条文提出“差异”并做详细说明，在征得采购方同意后，可对有关条文进行修改。如采购方不同意修改，仍以本规范书的要求为准。

1.2.4 如报价方没有对本技术规范书提出书面异议，采购方则可认为报价方提供的产品完全满足本技术规范书的要求。

1.2.5如采购方有除本技术规范书以外的其他要求，应以书面形式提出，经双方讨论确认后，载于本技术规范书。

1.2.6本技术规范书所引用的标准若与报价方所执行的标准有差异时，按较严格的标准执行。

1.2.7本技术规范书经招、报价双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件，与订货合同正文具有同等效力。

1.2.8报价方须具备丰富的工程业绩，且设备安全稳定运行至少2年，并附业绩证明材料，详细列出使用单位的名称和联系方式。

1.2.9报价方对成套设备（含辅助系统与设备）负有全责，即包括分包（或采购）的产品。分包（或采购）的产品制造商应事先征得采购方的认可。

1.2.10在签订合同之后，采购方保留对本规范书提出补充要求和修改的权利，报价方应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由采购方、报价方双方商定。

1.2.11本规范书对设备材料未能详尽阐述，采购方保留为完善系统应具有的最终解释权。

# 2 设备运行环境条件

2.1厂址概况

本工程厂址位于舟山绿色石化基地内，地处浙江省舟山市岱山县鱼山岛，东距岱山本岛约10公里，距国际航运中心洋山港17 公里，距宁波甬江口40 余公里。整个石化基地以大鱼山岛为中心，将小鱼山、大峙山等周边岛屿围垦形成约40平方公里的陆域范围。

2.2气象条件

鱼山岛四面环海，属亚热带季风气候，冬暖夏凉，温和湿润，光照充足，温差变化小。由于受季风不稳定性的影响，夏秋之际易受热带风暴（台风）侵袭，冬季多大风，七八月间出现干旱。

当地气象站的气象要素特征值如下：

年平均干球气温				17.2℃

年平均湿球温度				13.6℃

极端最高气温					39.1℃

极端最低气温					-6.6℃

最热月份平均温度				28.1℃

最冷月份平均气温				6.2℃

历年最热月平均最高温度		31.5℃

历年最热月平均最低温度		26.6℃

历年月平均最低气温最低值		0.7℃

一天内最大温差				19.1℃

年平均气压						1014.1hPa

月平均最大气压				1023.7hPa

月平均最小气压				1003.3hPa

极端最高气压					1037.1hPa

极端最低气压					967.1hPa

年平均相对湿度				75%

月平均最高相对湿度			85.1%

月平均最低相对湿度			67%

夏日最大日平均相对湿度		96.9%

年平均降水量					1258.7mm

年最大降水量					1886.3mm（1973）

年最小降水量					593.1mm（1967）

日最大降水量					226.8mm（1973.10.12）

- 50年一遇每小时最大降雨		75.5mm

100年一遇每小时最大降雨		83.6mm

过去40年10分钟最大降雨量	26.7mm

过去40年5分钟最大降雨量	19.7mm

年平均降雨总天数				146.7

年平均蒸发量					1278.5mm

最大年蒸发量					1690.2mm

最小年蒸发量					968.0mm

年平均雷暴日数				21.2

年主导风向频率				ENE

次主导风向						ESE

夏季主导风向					ESE

冬季主导风向					NNW

年平均风速						6.2m/s

风玫瑰图

最大风速（10 分钟平均风速值）	42.9m/s

30年一遇最高风速				40.1m/s

50年一遇最高风速				43.2 m/s

100年一遇最高风速			47.4 m/s

瞬间最大风速					52m/s（1986.8.27）

年均大风天数					41.8天

基本风压						0.854kN/m²

50年重现期最大积雪厚度		23cm

50年重现期基本雪压			0.5kN/m2

全年日照时数					2048.2h

年平均雾日数					52.9天

最大冻土深度					5cm

2.3地震

本工程所在地区抗震设防烈度为7度、设计基本地震加速度值为0.1g、所属地震分组为第一组。

2.4　设备使用条件

2.4.1　设备名称

设备名称（数量）：立式单吸离心泵（1台）——冲洗管道增压用；立式单吸离心泵（1台）——干雾抑尘管道增压用；消防稳压装置（1套）；多吸头排污泵（10台）；潜水排污泵（2台）。

2.4.2　设备安装地点

冲洗管道增压泵：      T5转运站标高41m泵房内

干雾抑尘管道增压泵：  T5转运站管道井内

消防稳压装置：        T5转运站标高41m泵房内

潜水排污泵：　        T5转运站标高0m消防电梯集水井内

多吸头液下排污泵：    T4转运站、T6转运站、1#筒仓及2#筒仓集水坑内（每个集水坑各两台）

2.4.3  使用介质

使用介质：冲洗管道增压泵输送介质为回用水；干雾抑尘管道增压泵输送介质为工业水；消防稳压装置输送介质为工业水；潜水排污泵输送介质为消防事故水，多吸头排污泵输送介质为含杂质的生产废水。

# 3 主要技术规范

3.1  冲洗管道增压泵的设计参数

3.1.1  水泵参数、形式及技术要求

水泵台数：                   1台

水泵的型式：                 立式单吸

泵的进出水口：               水平安装

泵的进水温度：               ≤60℃

出水流量：                   ≥80m3/h

扬程：                       ≥0.7MPa

泵入口条件：                 有压,压力＞0.4MPa

泵的必需汽蚀余量：           ≤4m

泵的效率：                   ＞75%

绝缘等级：                   F

防护等级:                    IP65

3.1.2  以下项目由报价方填写：

泵的型号：

泵的必需汽蚀余量：

泵的流量:                    m3/h

泵的扬程：                   MPa

泵的吸水高度：               m

泵的转速：

泵的轴功率：

泵体的重量：                 kg

进口公称直径/公称压力：       /

出口公称直径/公称压力：       /

泵的旋转方向：

轴承型式：

泵的实际效率（设计点）：       %

电动机技术数据（报价方填写）

型号：

额定功率：

额定电压：

转速：

效率：                        %

绝缘等级：

防护等级:                     IP

重量：                        kg

冷却方式：

旋转方向：

3.2  干雾抑尘管道增压泵的设计参数

3.2.1  水泵参数、形式及技术要求

水泵台数：                   1台

水泵的型式：                 立式单吸

泵的进出水口：               水平安装

泵的进水温度：               ≤60℃

出水流量：                   ≥20m3/h

扬程：                       ≥0.40MPa

泵入口条件：                 有压，压力＜0.4MPa

泵的必需汽蚀余量：           ≤4m

泵的效率：                   ＞75%

绝缘等级：                   F

防护等级:                    IP65

3.2.2  以下项目由报价方填写：

泵的型号：

泵的必需汽蚀余量：

泵的流量:                    m3/h

泵的扬程：                   MPa

泵的吸水高度：               m

泵的转速：

泵的轴功率：

泵体的重量：                 kg

进口公称直径/公称压力：       /

出口公称直径/公称压力：       /

泵的旋转方向：

轴承型式：

泵的实际效率（设计点）：       %

电动机技术数据（报价方填写）

型号：

额定功率：

额定电压：

转速：

效率：                        %

绝缘等级：

防护等级:                     IP

重量：                        kg

冷却方式：

旋转方向：

3.3  消防稳压装置的设计参数

3.3.1  水泵参数、形式及技术要求

稳压装置所含水泵台数：       2台（1用1备）

水泵的型式：                 立式

泵的进出水口：               水平安装

泵组形式：                    消防稳压水泵、气压罐及控制箱设置在同一底座上。

泵入口条件：                 有压，压力＜0.4MPa

泵的进水温度：               ≤50℃

消防稳压泵（单泵）流量：     ≥5L/s

消防稳压泵扬程：             ≥0.8MPa

泵的效率：                   ＞78%

绝缘等级：                   F

防护等级:                    IP55

3.3.2  以下项目由报价方填写：

泵的型号：

泵的必需汽蚀余量：

泵的流量:                    m3/h

泵的扬程：                   MPa

泵的吸水高度：               m

泵的转速：

泵的轴功率：

泵体的重量：                 kg

进口公称直径/公称压力：       /

出口公称直径/公称压力：       /

泵的旋转方向：

轴承型式：

泵的实际效率（设计点）：       %

电动机技术数据（报价方填写）

型号：

额定功率：

额定电压：

转速：

效率：                        %

绝缘等级：

防护等级:                     IP

重量：                        kg

冷却方式：

旋转方向：

3.4  多吸头液下排污泵的设计参数

3.4.1  水泵参数、形式及技术要求

水泵台数：                 10台

水泵的型式：               立式

泵的出水管：               垂直安装

集水池深度：               -2.0m等（不同位置不同深度）

泵的进水温度：             ≤50℃

单泵出水流量：             ≥80m3/h

扬程：                     ≥0.45MPa

流体重度	                1.1t/m3

泵入口条件：               无压

输送介质最大粒径:	         15mm

泵吸入管要求：             标准，自吸

泵轴封形式		             多面离心密封或组合密封

绝缘等级：                 F

电机功率		             ≥15kW

电机电压等级		          380V

电机防护等级:               IP55

泵出口直径		             ≥80mm

过流部件材质		          1Cr13

3.4.2  以下项目由报价方填写：

泵的型号：

泵的流量:                   m3/h

泵的扬程：                  MPa

泵的转速：

泵的轴功率：

泵体的重量：                kg

出口公称直径/公称压力：      /

泵的旋转方向：

轴承型式：

泵的实际效率（设计点）：      %

电动机技术数据（报价方填写）

型号：

额定功率：

额定电压：

转速：

效率：                       %

绝缘等级：

防护等级:                    IP

重量：                       kg

旋转方向：

3.5 潜水排污泵的设计参数

3.4.1  水泵参数、形式及技术要求

水泵台数：                 2台（一用一备）

水泵的型式：               立式

泵的出水管：               垂直安装

集水池深度：               -2.75m

泵的进水温度：             ≤50℃

单泵出水流量：             ≥80m3/h

扬程：                     ≥0.45MPa

泵入口条件：               无压

输送介质最大粒径:	         15mm

泵吸入管要求：             标准，自吸

绝缘等级：                 F

防护等级：                 IP55

泵安装方式：               自动耦合式

3.4.2  以下项目由报价方填写：

泵的型号：

泵的流量:                   m3/h

泵的扬程：                  MPa

泵的转速：

泵的轴功率：

泵体的重量：                kg

出口公称直径/公称压力：      /

泵的旋转方向：

轴承型式：

泵的实际效率（设计点）：      %

电动机技术数据（报价方填写）

型号：

额定功率：

额定电压：

转速：

效率：                       %

绝缘等级：

防护等级:                    IP

重量：                       kg

旋转方向：

# 4 技术要求

4.1 总体要求

报价人所提供的水泵设备必须是技术先进，经济合理，成熟可靠的产品，并具有较高的灵活性，既能满足额定工况运行方式的需要，也能适应起停与变负荷的要求。

4.2 水泵的特性曲线及综合性能

4.2.1 水泵的流量与扬程的关系曲线应是无驼峰的运行稳定的曲线，从额定流量的零流量的扬程应是稳定上升的，其扬程升高值应不超过在额定流量和转速下扬程的25%。

4.2.2水泵在设计流量下，应使其运行效率处于最高效率点。

4.2.3 水泵正常运行工况下的流量、扬程、效率应符合GB/T 3216-2005标准中的规定。

4.2.4 水泵的第一临界转速不应低于工作转速的125%。

4.2.5 水泵的最小流量应不超过额定流量的30%。

4.2.6 水泵的噪音控制标准：应符合国家标准。

4.2.7 水泵各部件的制造误差必须遵循有关标准的规定。

4.2.8 同型号的泵并联运行时，在泵的运行范围内，各泵的负荷分配偏差应限制在5%以内。

4.3  水泵的结构要求

4.3.1 水泵采用电动机驱动。

4.3.2 凡需采购人配管连接的所有接口均采用法兰连接，其法兰必须符合国家标准。

4.3.3 报价人应提供泵进、出口接管座处的附加热位移值及所能承受的最大的力和力矩的要求值，采购人如因项目管道布置受到限制而不能满足报价人设备的要求时，报价人应配合采购人根据具体情况商订解决的措施。

4.3.4 水泵的结构强度应考虑地震力的影响，为考虑检修方便，泵的推力应考虑由电动的推力轴承承担。

4.3.5 在泵壳的进出口侧最高点应设放气接口。

4.3.6 在不拆卸进出口侧管道的情况下，泵能维修和抽出检修。

4.3.7 水泵轴封选用机械密封装置。更换机械密封装置时不应拆卸传动装置和座架。

4.4  水泵的使用寿命不低于20年，泵的大修周期不小于四年。

4.5  水泵电动机仪表和控制要求

4.5.1 随水泵配供的仪表和控制设备必须是有成熟的运行经验，可靠的产品，其选型应征得采购人认可，所有油点必须考虑安装和维修的方便。

4.5.1.1 电动机定子绕组埋置6只测温元件，每相2点，每点双支Pt100；每只轴承带双支Pt100测温元件一套（三线制）。

4.5.1.2电动机功率大于等于200KW选用高压电机（10KV），电动机功率小于200KW选用低压电机（380V）。

4.5.2 水泵监测和控制仪表要求

4.5.2.1 报价人提供的测量仪表应是符合国家标准的产品，严禁使用非标准测温元件。成套供应表计有泵出口压力表。

4.5.2.2 报价人必须在报价书中提供完整的泵联锁、控制、泵启动、停止及报警条件要求，热工测量测点布置图。在设计过程中，如有修改，必须及时提供给设计院，如到货后发现与报价书不符，且未及时通知采购人的情况，由报价人负责修改。

4.6 冲洗管道增压泵技术要求

4.6.1 T5标高41m处泵房内设置冲洗管道增压泵采用立式单吸离心泵，单泵参数要求符合上述技术规范。

4.6.2管道泵的叶轮、护套、前后护板及水泵所有的过流部件等均应采用耐磨合金铸钢材料制作，并应便于检修及更换。管道泵应能满足连续运行要求，且易损件使用寿命不小于10000h、泵轴承使用寿命不小于10000h。

4.6.2 泵的转子转动灵活、无异常噪音。所有结合面应平整光滑。

4.6.3 泵的铸件做到无气孔、裂纹、凹坑等不良缺陷。

4.6.4 泵的传动方式优先选用直联方式。

4.6.5 在距离泵机组1m处测得的噪声声压值应不超过85dB(A)。

4.6.6泵运转应平稳可靠，无汽蚀和卡阻现象。

4.6.7管道泵为户外型。每台管道泵均需配带出口止回阀、泵出口反法兰及附件。

4.6.8 电气设备及控制要求

4.6.8.1泵电机应配备过载、过热、缺相、短路等保护装置。

4.6.8.2泵应有可靠的接地装置，引出电缆的接地段上有明显的接地标志，并应保证该标志在使用期间内不易磨损。

4.6.8.3 电缆应固定在泵体上，其密封应充分考虑防泄漏，并灌注环氧树脂。

4.6.8.4 管道泵通过电控箱及管道泵启停自动控制装置，使管道泵能根据水压高低自动启停，每套管道泵配一套电控箱及一套自动控制装置。每台管道泵现场能手动控制启停。电控箱、接线盒均采用2mm厚的304不锈钢制作，防护等级IP65，控制箱采用双层门（带玻璃窗）设计，以达到良好的防尘、防水效果。

4.7 干雾抑尘管道增压泵技术要求

4.7.1干雾抑尘管道增压泵采用立式单吸离心泵，单泵参数要求符合上述技术规范，该泵需设置在T5标高41m处管道井内，位置狭窄，要求水泵高度低于0.6m。

4.7.2管道泵的叶轮、护套、前后护板及水泵所有的过流部件等均应采用耐磨合金铸钢材料制作，并应便于检修及更换。管道泵应能满足连续运行要求，且易损件使用寿命不小于10000h、泵轴承使用寿命不小于10000h。

4.7.2 泵的转子转动灵活、无异常噪音。所有结合面应平整光滑。

4.7.3 泵的铸件做到无气孔、裂纹、凹坑等不良缺陷。

4.7.4 泵的传动方式优先选用直联方式。

4.7.5 在距离泵机组1m处测得的噪声声压值应不超过85dB(A)。

4.7.6泵运转应平稳可靠，无汽蚀和卡阻现象。

4.7.7管道泵需配带出口止回阀、泵出口反法兰及附件。

4.7.8 电气设备及控制要求

4.7.8.1泵电机应配备过载、过热、缺相、短路等保护装置。

4.7.8.2泵应有可靠的接地装置，引出电缆的接地段上有明显的接地标志，并应保证该标志在使用期间内不易磨损。

4.7.8.3电缆应固定在泵体上，其密封应充分考虑防泄漏，并灌注环氧树脂。

4.8 消防稳压装置技术要求

4.8.1 T5标高41m处泵房设置一套消防稳压装置，采用集成式设备，其中配备2台稳压泵，一用一备，单泵参数要求符合上述技术规范。并且所配置水箱体积要求不小于18m3，且整体占地面积要小于15m2。

4.8.2消防稳压装置需包含稳压泵组、控制柜及气压罐等设备，每台稳压水泵出口需含止回阀、检修用蝶阀、压力表、汇流总管、及压力检测元件。

4.8.3 稳压泵的转子转动灵活、无异常噪音。所有结合面应平整光滑。

4.8.4 稳压泵的铸件做到无气孔、裂纹、凹坑等不良缺陷。

4.8.5 在距离泵机组1m处测得的噪声声压值应不超过85dB(A)。

4.8.6稳压泵运转应平稳可靠，无汽蚀和卡阻现象。

4.9 多吸头液下排污泵技术要求

4.9.1运煤系统冲洗污水回送泵采用排污水、多吸头、立式、开式叶轮、叶轮切割型多吸头液下泵，共设10套，安装在各集水坑内，单泵参数要求符合上述技术规范。集水坑均在地面以下，每个集水坑安装2台多吸头液下泵，一用一备。

4.9.2所有多吸头液下泵均为户外型。每台多吸头液下泵均需配带出口止回阀、泵出口反法兰及附件。

4.9.3多吸头液下泵需设置自动启停控制装置，每个集水坑设置一套，高水位自动启动，低水位自动停止，配置液位控制装置。每台泵设有自动、手动、解除选择，手动状态可手动启动及停止。泵的启、停通过液位控制器信号来实现，每池配置一套液位控制器，与污水接触部件材质采用316不锈钢。

- 4.9.4电源

采购人仅负责提供380/220V AC三相四线制总电源至报价人电控柜，报价人负责其供货范围内所有设备的电源供电。报价人应提供所需进线电源的参数要求（包括回路数、电源类别和容量等）。多吸头液下泵均需自带控制箱。报价人需要其它等级、其它规格的电源时，由报价人自配变压器自行解决。

- 4.9.5电气设备的防护等级

电动机 	    					IP55

电气室外配电盘 					IP56

电气室内、司机室内配电盘		IP42

电气室内驱动柜					IP22

就地箱	       			  	    IP65

防腐保护等级 					    适应环境条件防雨雾腐蚀

电气室外一次传感元件 			IP56

4.9.6各转动部件必须转动灵活，不得有卡阻现象。润滑部分密封良好，不得有油脂渗漏现象。轴承温升应不大于55C，轴承温度不超过80C。轴承采用NSK、SKF、FAG或同等品牌。

4.9.7 所有的电气元器件绝缘良好，并能在低温、潮湿、尘多的环境中正常工作。设备应有可靠的接地设施，并在接地处有明显的接地符号。所有电缆均应采用C级阻燃电缆。

4.9.8 出厂前整机按有关标准进行空载试验，保证其运行平稳、无卡碰、撞击等声音，紧固件无松动现象。

- 4.9.9详细的设计要求

4.9.9.1 多吸头液下泵的叶轮、护套、前后护板及水泵所有的过流部件等均应采用耐磨合金铸钢材料制作，并应便于检修及更换。多吸头液下泵应能满足连续运行要求，且易损件使用寿命不小于20000h、泵轴承使用寿命不小于15000h。

4.9.9.2 泵的转子转动灵活、无异常噪音。所有结合面应平整光滑。

4.9.9.3 泵的铸件做到无气孔、裂纹、凹坑等不良缺陷。

4.9.9.4 泵的传动方式优先选用直联方式。

4.9.9.5 在距离泵机组1m处测得的噪声声压值应不超过85dB(A)。

- 4.9.9.6泵运转应平稳可靠，无汽蚀和卡阻现象。

- 4.9.10 电气设备及控制要求

4.9.10.1泵电机应配备过载、过热、缺相、短路等保护装置。

4.9.10.2泵应有可靠的接地装置，引出电缆的接地段上有明显的接地标志，并应保证该标志在使用期间内不易磨损。

4.9.10.3 电缆应固定在泵体上，其密封应充分考虑防泄漏，并灌注环氧树脂。

4.9.10.4 多吸头液下泵通过电控箱及多吸头液下泵启停自动控制装置，使多吸头液下泵能根据液位高低自动启停，每个集水坑设一套电控箱及一套自动控制装置。每台多吸头液下泵现场能手动控制启停。电控箱、接线盒均采用2mm厚的304不锈钢制作，防护等级IP65，控制箱采用双层门（带玻璃窗）设计，以达到良好的防尘、防水效果。

4.9.10.5 配套电机的要求

（1）电动机的设计与构造，必须与它所驱动设备的运行条件和维护要求一致。200kW以下电动机采用380V，电源频率为50Hz。所有电动机的使用寿命在现场的规定的工作制下不小于30年。

（2）当频率为额定，且电源电压与额定值的偏差不超过10%时，电动机应能输出额定功率；当电压为额定，且电源频率与额定值的偏差不超过2%时，电动机应能输出额定功率。当电压和频率同时变化，两者变化分别不超过10%和2%时，电动机性能应满足GB 755的要求。

（3）当电动机运行在设计条件下时，电动机的铭牌出力应不小于拖动设备的115%。

（4）电动机必须能在80～100%的额定电压和额定功率下启动，并加速所启动的设备。当厂用电母线电压只有额定电压的65～70%，电动机制造厂应能保证满足自启动电压要求。电动机在满载运行时，应能承受电源快速切换过程而不损坏。

（5）电动机的噪音在离机壳一米处小于85dB（A）。

（6）电动机应能满足在冷态下连续启动不少于三次，热态下连续启动不少于二次。

（7）在设计环境温度下，电动机应能承受所有热应力和机械应力，并要求端电压保持在额定值时，电动机能达到设计的运转性能。

（8）对于200kW以下电动机的最大起动电流倍数应小于6.5倍额定电流；对于200kW～2000kW的电动机，其起动电流倍数应小于6.0倍额定电流；大于等于2000kW的电动机起动电流倍数小于5.5倍额定电流。

（9）电动机防护等级为IP55，其绝缘等级为F级(温升按B级考核)。电机绕组经真空浸渍处理（VPI）和环氧树脂密封绝缘。所有电动机的使用寿命在现场的规定的工作制下不小于30年。电动机的连接线与绕线的绝缘具有相同的绝缘等级。电动机接线盒内的支承绝缘子应进行环氧树脂浸渍处理；电动机接线盒内连接端子的外包绝缘工艺应充分考虑防潮。在危险易爆场所及油泵必须采用防爆电动机。

（10）电动机应有固定接地导线的合适位置，若采用螺栓连接，在金属垫片或是电动机的底座上，应有足够数量的螺栓保证连接牢固，直径不小于12mm。电动机接地装置应设置在电动机的两侧。

（11）电动机出线盒方向、位置：由电机向被拖动设备看，出线盒在左侧（暂定）。

（12）电动机重量在20kg及以上时应提供带环形螺栓、吊钩或其他能安全起吊的装置。

（13）所有配套电机轴承均选用NSK、SKF、FAG或同等品牌。电动机配套的耐磨轴承标明在电动机的铭牌上。交流电动机要选用达到国家二级能效标准产品。需注明电机的效率。

（14）电动机应为空冷式电机。

（15）75kW及以上的低压电动机都必须配置电加热器，以防止停机时电动机内部凝露而影响电气绝缘。电加热器应是AC 380三相或AC 220V单相，并有独立的电源接线盒。

（16）所有配套高、低电机的外壳上除了详细的电机铭牌外，必须带有详细的电机“加油指示牌”，电机“加油指示牌”的数量为2个（电机的轴伸端和非轴伸端各1个），电机“加油指示牌”的具体内容为：轴承型号（如：6322～6328）、加油周期（如：2000小时）、加油量（如：80g）、油脂牌号（如：CAL TEX SRI—2）、旋转方向等。

（17）所有带电加热器的高、低压配套电机，电机的外壳上必须带有“加热器铭牌”，“加热器铭牌”的具体内容为：功率（如：1200W）、电压（如：380V）、相数（如：1）、频率（如：50Hz）等。

（18）电动机应有防止过电压的措施。电动机在空载情况下，应能承受提高转速至其额定值的120％，历时2min而不发生有害变形。

（19）驱动装置控制方式：若有变频调速电机（该电机需采用专用变频电机，连接电缆应采用专用变频电缆），当厂用母线电压下降至额定电压的75%时，变频器应能保证正常运行，变频器的容量应与电动机相匹配，并具有自启动功能。变频器选用国产优质品牌。变频柜由卖方提供。

（20）卖方供货设备之间的电缆由卖方负责设计和供货，并应提供电缆清册；电缆一端为卖方设备，另一端买方设备的情形，则由买方负责设计和供货。电缆清册内容应至少包括：电缆编码、截面、芯数、始、终端连接设备名称、根数等。电缆敷设系数按 0.65 计算。

4.9.10.6 电控箱

（1）电控箱内应有完整的电源回路、控制回路和保护回路。所有的电气元器件应能在低温、潮湿、多尘的环境中正常工作，绝缘良好。低压电气元件【其中：（交、直流）断路器、（交、直流）接触器、（交、直流）中间继电器、热继电器等元器件选用ABB、施耐德、西门子产品，变送器选用浙江涵普电力科技有限公司、江阴拓普电气电气有限公司、浙江海盐锦汉电子科技有限公司、上海利乾电力科技有限公司、南京南瑞继保工程技术有限公司产品，继电器选用魏德米勒、西门子、菲尼克斯的产品，所有二次端子采用菲尼克斯（南京凤凰）端子、魏德米勒产品，应选用经过鉴定的优质产品，严禁使用已经淘汰的产品。最后由买方确定。

（2）电控箱、接线盒均采用2mm厚的304不锈钢制作，防护等级IP65，控制箱采用双层门（带玻璃窗）设计，以达到良好的防尘、防水效果。

（3）多吸头液下泵具有就地与远控操作功能，远方控制由买方的输煤程控系统来实现，卖方提供的电控箱留出程控接口【就地、远方切换；泵故障；泵运行，泵停止，输出接点为无源接点，接点容量220VAC 5A，集水池液位(4～20mADC)、远方起泵、远方停泵】。

（4）电缆采用国产优质产品。电缆布线时采用镀锌电缆套管，不允许出现裸露现象。设备内部电缆采用阻燃电缆。

（5）电控箱到设备的动力阻燃电缆、控制屏蔽阻燃电缆等均由卖方提供。

（6）电控箱配专用门锁。箱内应配备照明设备及照明和检修电源插座，并留有一定数量的备用端子。

（7）控制箱内应设置合适的接地铜排，以方便电气回路的接地要求。

4.9.10.7集水池采用超声波液位计，用于运行人员监视；每池配置一台，超声波液位计选用E+H、Rosemount、SIEMENS、VEGA、Magnetrol或相当于产品，防护等级不低于IP65，量程符合被测对象的要求，所有连续测量的液位计应带就地液晶显示。

4.9.10.8 泵的启、停通过液位控制器信号来实现，每池配置一套液位控制器，与污水接触部件材质采用316不锈钢。

4.10 潜水排污泵技术要求

4.10.1 T5消防电梯集水井内设置在2台潜水排污泵，一用一备，单泵参数要求符合上述技术规范，并需配套供给防水电缆8m及浮球液位控制柜一套。

4.10.2泵运转应平稳可靠，无汽蚀和卡阻现象。

4.10.3泵的传动方式优先选用直联方式。

4.10.4在距离泵机组1m处测得的噪声声压值应不超过85dB(A)。

4.10.5泵优先采用双端面机封。

4.10.6泵的安装方式采用自动耦合式。

4.10.7泵的转子转动灵活、无异常噪音。所有结合面应平整光滑。

4.10.8泵的铸件做到无气孔、裂纹、凹坑等不良缺陷。

# 5. 性能保证、试验及监造

5.1  质量保证

5.1.1 报价人应满足本技术规范书所提的技术要求。质量保证期限为设备试运合格后十二个月。

5.1.2 报价人应向采购人保证提供设备是技术先进、成熟可靠的全新产品，在设计、材料选择和工艺上均无任何缺陷和差错，技术文件及图纸的内容必须正确、完整，能满足水泵安装、启、停及正常运行和维护的要求。

5.1.3  报价人应具备有效方法，对其承包和委托分包出去的所有项目（如果有）的质量和服务，均应符合本技术规范书的要求。

5.1.4 水泵制造质量应按最新标准执行，采购人将参加设备验收，报价人应按有关要求提供试验报告。

5.1.5 报价人应确保设备的制造质量，现场安装调试及试运行期间发现的质量问题由报价人免费负责解决。

5.2  试验

5.2.1 出厂试验要求

报价人在泵出厂前应进行工厂检验，以检查其是否符合技术规范书的要求，至少要包括水压试验、汽蚀试验、性能试验、振动测量、噪声测量、轴承温度测量、轴封泄露测量等。

5.2.1.1 水压试验

泵壳体应提供在设计转速下泵关断压头的150%的水压试验。

5.2.1.2 性能试验

报价人应按照GB3216的最新版本进行运行试验，每台泵应从最小流量到最大流量间进行常温清水试验，在可能的条件下应模拟现场工况试验。

5.2.1.3 试验报告

经证明的试验报告应提供给采购人。报告应包括试验安排、仪表及标定数据，试验过程、试验数据及数据结果计算。

性能试验结果应绘制成曲线，包括总压头、效率、功率及入口NPSH值，保证性能点、最大运行点及试验水温应标在曲线上。

5.2.2 现场试验要求

现场的试验项目按有关规定执行。

5.2.3 水泵做全速试验时，其振动值必须在国家标准合格的范围内，泵组轴承在各方向的振动的双向振幅值应符合JB/T8097的规定。

5.2.4 考虑泵体热膨胀等原因，泵组安装找平的要求报价人应在说明书中详细说明。

5.3  性能保证

报价人应按本技术规范书的要求，保证泵组的下列性能：

5.3.1 在设计转速和扬程下的流量；

5.3.2 在设计点的总扬程；

5.3.3 在规定的入口压力和温度下，设计点必需的最大的NPSH；

5.3.4 设计点及正常运行点的效率；

5.3.5 在规定工况下，与其它泵并列运行性能。

5.4  监造

5.4.1 一切影响设备和材料的制造、加工、试验及检验均应接受采购人的监督。

5.4.2 设备制造过程中，采购人将派出工程技术人员，按照有关规定参加对设备制造和出厂前的检验和试验并监造，但这并不代替和减轻报价人对质量的责任。

# 6. 供货范围

6.1  凡属泵组本体范围内的自成系统的管道及附件安装设计和材料（包括真空表、压力表、隔振垫、底板底座、地脚螺栓等）供应等由报价人负责提供。

6.2  应提供泵本体范围内的辅助设备、相关管道及附件，主要包括：

水泵本体；

电动机本体（包括电机座）；

机座、地脚螺栓、螺母及垫圈；

气压罐（如果有）；

控制柜（如果有）；

泵组本身所需的冷却水、密封水等管道及阀门（如果有）；

水泵与电动机间的联轴器及附件；

液力偶合器传动装置（如果有）；

真空表；

压力表；

6.3  备品备件

对设备安装、调整、调试、连续运行和维护要求，报价人应提供需要更换零部件的名称及预期的使用寿命，推荐其所需的最少数量。具体品种及数量，列出清单，双方另行商定。

6.4  专用工具

报价人应随泵组提供拆装泵体及零部件所需要的专用工具，并说明专用工具的名称、用途及数量并列出清单。

6.5  控制部分

配套提供的检测仪表和就地仪表等。

（名称、型式规范、数量、用途由报价人填写）

# 7 设备包装、标志、运输

7.1  包装

7.1.1 泵的包装应符合GB/T13384标准的规定，并应采取防雨、防潮、防锈、防震等措施，泵的转子应加以轴向固定，以免在运输过程中由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。

7.1.2 泵的进出口、管孔等应用盖板封住，防止异物进入，以保证设备安全地运到施工现场。设备必须接到采购人正式通知后才能由报价人发往现场。

7.1.3 每个包装件必须有与该包装件相符合的装箱单，放置于包装件明显位置上，并应采用防潮的密封袋包装。包装件内装入的零部件，必须有明显的标记与标签，标明部件号、编号、名称、数量等，并应与装箱单一致。

7.1.4 包装件应符合运输作业的规定，应避免在运输和装卸时包装件内的部件产生滑动、撞击和磨损，造成部件的损坏。

7.2  运输

产品应适应于运输要求，符合国家有关规定及标准。

7.3  每个设备包装件上应有以下标志

7.3.1 运输作业标志（包括防潮、防震、放置位置方向、重心位置、绳索固定部位等）。

7.3.2 发货标志：出厂编号、箱号、发货站（港）、到货站（港）、体积（长×宽×高）、设备名称、毛重（公斤）、发货单位、收货单位、设备存放和保管要求等级。

# 8 设备验收及贮存

8.1  设备验收

8.1.1 设备到达现场后，供需双方按商定的检验方法，对照装箱单逐件清点，进行检查和验收。

8.1.2 报价人的联营体或分包生产的设备（主要指电机）应将生产厂家写明，报价人应对厂家质量进度负责。设备到达现场后，由供需双方进行检查和验收。

8.2  贮存

水泵及其附件不应露天存放，并应采取防潮、防锈蚀等措施，保证12个月内不发生锈蚀和损坏。如果超过12个月时，一般应进行检查，并重新作防锈处理。报价人应提供储存说明书。

# 9 报价文件及图纸资料

报价人应提供符合本技术规范书要求的一正四副（共五套）报价书，并包括下列技术文件及资料（不包括装箱资料）。

9.1  主要部件的材料

报价人应提供设备主要部件的零件名称、材料名称及标准代号。

9.2  图纸、说明书

报价人应提供以下资料：

* ·水泵技术数据及泵的性能曲线。

其中包括流量、扬程、效率、轴功率、汽蚀余量及电动机性能参数。

* ·水泵的总装配图及泵组外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸及动静荷载分布、接口定位尺寸及详图，与管道接口允许承受的荷载等。

·水泵的安装、使用及维护说明书。

* ·密封水、冷却水要求提出水量、压力、温度、水质要求。

·水泵及电动机的供货范围表。

9.3  特性曲线

* ·水泵的特性曲线。

* ·电动机特性曲线。

9.4  热控专业技术文件

*9.4.1 本体测点布置图。

*9.4.2 配套提供的仪表清单（包括名称、型式规范、数量、用途、厂家等）。

*9.4.3 水泵联锁保护要求及参数等。

以上各项中，带“*”表示随报价书的技术文件，其余各项在报价人中标后，签订技术协议书后7日内提供。

注：上述所列资料在合同签订前可能会增加或减少，但不应引起费用的增加。

# 10 资格及业绩要求

10.1  制造厂应具有独立的设计、制造、指导安装及调试的资质，所投水泵应有在同类型电厂两年以上的成功运行经验，并随有说明及说明文件。

10.2  凡报价人提供的主机设备，必须在报价时提供厂家资格证明文件。

10.3  制造厂外购配套件的供货商，应具有与报价人相同的资格，以确保外购件的质量；报价人应提供主要配套厂的名字并应得到采购人的认可，报价人应对主要配套厂产品的质量，可靠运行特性负全部责任。

10.4  制造厂应说明设计、制造加工、试验等专业人员和设备的情况。

10.5  制造厂应具有ISO9001质量体系的资格认证。