2024年水站材料技术参数

- 鹅卵石滤料

规格：4-8mm

密度：2.6g/cm3

容重：1.85g/cm3

含硅量：≥98%

盐酸可溶率：≤0.2%

含泥量：＜0.1%

- 石英砂滤料

- 型号：1-2mm

二氧化硅：≥99%

密度：2.55-2.65g/cm3

堆积密度：1.75g/cm3

盐酸可溶率：≤1%

水溶出物二氧化硅≤20μg/L

不均匀系数：K80≤1.5

磨损率和破损率：之和≤1.51%，7-7.5莫氏

- 型号：3-5mm

二氧化硅：≥99%

密度：2.55-2.65g/cm3

堆积密度：1.75g/cm3

盐酸可溶率：≤1%

水溶出物二氧化硅≤20μg/L

不均匀系数：K80≤1.5

磨损率和破损率：之和≤1.51%，7-7.5莫氏

- 型号：0.8-1.2mm

二氧化硅含量：99.8%

熔点：1950℃

莫氏硬度：7.5

密度：2.66g/cm³

- 型号：2-4mm

二氧化硅含量：99.8%

密度：2.63g/cm³

水分含量：0.1%

盐酸可溶率：0.4%

- 曝气生物陶粒滤料

型号：3mm-5mm

材质：陶瓷

粒径范围：3mm-5mm

孔隙率：≥45%

容重：1.0-1.2g/cm³

耐压强度：≥10MPa

抗折强度：≥2.5MPa

比表面积：≥150m²/kg

- 活性炭

类别：果壳

包装：25KG/袋

级别： 一级品

碘吸附值：≧900mg/g

强度：≧85%,

充填密度：≧0.32g/cm2

干燥减量：<10%

- 聚丙烯酰胺 (阴离子）

- 外观：白色。

执行标准，GB/T13940-92

分子量：1200万颗粒

固含量：≥90%

产品规格：25Kg/袋

- 聚合氯化铝

氧化铝含量：≥30.0%。

盐基度：≥40%。

水不溶物：≤0.5%。

密度：≥1.1g/cm³。

酸度系数：≥1.1。

碱化度：≤10%。

包装：25KG/袋。

- 次氯酸钠溶液

外观：微黄色液体

含量（以有效氯计）：≥10%

清洁率：≥90%

产品规格：25升/桶

- 葡萄糖

型号：国标食品级

产品规格：25Kg/袋

葡萄糖含量≥99%

外观：结晶性粉末，白色

水分≤10.0

PH值：4.0-6.5

- 海泡石

型号：100-200目

类别：海泡石粉

包装：50KG/袋

外观： 灰白色

硬度：2-2.5

比重：1-2.3

耐高温：在350度的高温下，结构不发生变化，耐高温性能达到1500-1700度。

吸附性：吸收大于自身重量150%的水。

- 磁粉

型号：100-200目

外观：灰白色或土黄色粉末

包装：25KG/袋

PH值：6-9

烘失率：≤10%

悬浮固体去除率：≥ 60%

除油率：≥ 70%   除油率：≥ 90%